## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №638 | [18 empty] | Маршрут №638
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Оренбург - Новопсков"
Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2018р. по 30.09.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
2 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
3 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
4 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
5 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
6 | 93.9688 | 3.0039 | 0.7556 | 0.0978 | 0.1257 | 0.0011 | 0.0191 | 0.0144 | 0.0091 | 0.0102 | 1.743 | 0.2513 | 0.7114 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806 | -14.5 | -10.2
7 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
8 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
9 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
10 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
11 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
12 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
13 | 93.9486 | 3.0231 | 0.7587 | 0.0984 | 0.1267 | 0.0009 | 0.019 | 0.0147 | 0.0073 | 0.0063 | 1.7419 | 0.2544 | 0.7115 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806 | -14.8 | -10.6
14 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
15 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
16 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
17 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
18 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
19 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
20 | 94.0768 | 3.0026 | 0.7583 | 0.0984 | 0.1298 | 0.0007 | 0.0212 | 0.015 | 0.0086 | 0.0074 | 1.6657 | 0.2155 | 0.7107 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056 | -13.8 | -10.1
21 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056
22 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056
23 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056
24 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056
25 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056
26 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056
27 | 94.085 | 3.0036 | 0.7599 | 0.0977 | 0.1283 | 0.0006 | 0.0208 | 0.0152 | 0.0073 | 0.0064 | 1.6563 | 0.2189 | 0.7106 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056 | -13.2 | -8.6
28 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056
29 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056
30 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8163.2513 | 34.1779 | 9.4939 | 9046.5034 | 37.8759 | 10.5211
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о.заступника начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Кечеджі О.Д. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №638
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №638 |  | 9046.5034 | 37.8759 | 10.5211
Луганська | Мілове | 9046.599 | 37.8763 | 10.5212
Луганська | Просяне | 9046.5273 | 37.876 | 10.5211
Луганська | Шелестівка | 9046.0974 | 37.8742 | 10.5206
В.о.заступника начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Кечеджі О.Д. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2018-10-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата