## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №696 | [18 empty] | Маршрут №696
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2018р. по 30.09.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8307.4664 | 34.7817 | 9.6616 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11767.8181 | 49.2695 | 13.686
2 | [13 empty] | 8307.4664 | 34.7817 | 9.6616 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11767.8181 | 49.2695 | 13.686
3 | [13 empty] | 8307.4664 | 34.7817 | 9.6616 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11767.8181 | 49.2695 | 13.686
4 | 91.6453 | 3.8892 | 1.1403 | 0.1561 | 0.2735 | 0.0006 | 0.0779 | 0.0554 | 0.0793 | 0.0072 | 2.0756 | 0.5996 | 0.7348 | 8291.822 | 34.7162 | 9.6434 | 9181.0692 | 38.4393 | 10.6776 | 11754.3233 | 49.213 | 13.6703 | -8.8 | -7.2
5 | [13 empty] | 8291.822 | 34.7162 | 9.6434 | 9181.0692 | 38.4393 | 10.6776 | 11754.3233 | 49.213 | 13.6703
6 | [13 empty] | 8291.822 | 34.7162 | 9.6434 | 9181.0692 | 38.4393 | 10.6776 | 11754.3233 | 49.213 | 13.6703
7 | [13 empty] | 8291.822 | 34.7162 | 9.6434 | 9181.0692 | 38.4393 | 10.6776 | 11754.3233 | 49.213 | 13.6703
8 | [13 empty] | 8291.822 | 34.7162 | 9.6434 | 9181.0692 | 38.4393 | 10.6776 | 11754.3233 | 49.213 | 13.6703
9 | [13 empty] | 8291.822 | 34.7162 | 9.6434 | 9181.0692 | 38.4393 | 10.6776 | 11754.3233 | 49.213 | 13.6703
10 | [13 empty] | 8291.822 | 34.7162 | 9.6434 | 9181.0692 | 38.4393 | 10.6776 | 11754.3233 | 49.213 | 13.6703
11 | 88.5815 | 3.6284 | 1.7072 | 0.2415 | 0.4604 | 0.0035 | 0.1116 | 0.0895 | 0.089 | 0.0068 | 3.2652 | 1.8154 | 0.7668 | 8224.7063 | 34.4352 | 9.5653 | 9101.7962 | 38.1074 | 10.5854 | 11407.2802 | 47.76 | 13.2667
12 | [13 empty] | 8224.7063 | 34.4352 | 9.5653 | 9101.7962 | 38.1074 | 10.5854 | 11407.2802 | 47.76 | 13.2667
13 | [13 empty] | 8224.7063 | 34.4352 | 9.5653 | 9101.7962 | 38.1074 | 10.5854 | 11407.2802 | 47.76 | 13.2667
14 | [13 empty] | 8224.7063 | 34.4352 | 9.5653 | 9101.7962 | 38.1074 | 10.5854 | 11407.2802 | 47.76 | 13.2667
15 | [13 empty] | 8224.7063 | 34.4352 | 9.5653 | 9101.7962 | 38.1074 | 10.5854 | 11407.2802 | 47.76 | 13.2667
16 | [13 empty] | 8224.7063 | 34.4352 | 9.5653 | 9101.7962 | 38.1074 | 10.5854 | 11407.2802 | 47.76 | 13.2667
17 | [13 empty] | 8224.7063 | 34.4352 | 9.5653 | 9101.7962 | 38.1074 | 10.5854 | 11407.2802 | 47.76 | 13.2667
18 | [13 empty] | 8224.7063 | 34.4352 | 9.5653 | 9101.7962 | 38.1074 | 10.5854 | 11407.2802 | 47.76 | 13.2667
19 | [13 empty] | 8224.7063 | 34.4352 | 9.5653 | 9101.7962 | 38.1074 | 10.5854 | 11407.2802 | 47.76 | 13.2667
20 | 92.6179 | 3.9624 | 0.9903 | 0.1435 | 0.2294 | 0.0026 | 0.0661 | 0.0503 | 0.1037 | 0.0096 | 1.5243 | 0.2999 | 0.7266 | 8338.9702 | 34.9136 | 9.6982 | 9234.1646 | 38.6616 | 10.7393 | 11888.698 | 49.7756 | 13.8266 | -8.5 | -7.1 | 0,00001 | 0,0001 | відсутні
21 | [13 empty] | 8338.9702 | 34.9136 | 9.6982 | 9234.1646 | 38.6616 | 10.7393 | 11888.698 | 49.7756 | 13.8266
22 | [13 empty] | 8338.9702 | 34.9136 | 9.6982 | 9234.1646 | 38.6616 | 10.7393 | 11888.698 | 49.7756 | 13.8266
23 | [13 empty] | 8338.9702 | 34.9136 | 9.6982 | 9234.1646 | 38.6616 | 10.7393 | 11888.698 | 49.7756 | 13.8266
24 | [13 empty] | 8338.9702 | 34.9136 | 9.6982 | 9234.1646 | 38.6616 | 10.7393 | 11888.698 | 49.7756 | 13.8266
25 | [13 empty] | 8338.9702 | 34.9136 | 9.6982 | 9234.1646 | 38.6616 | 10.7393 | 11888.698 | 49.7756 | 13.8266
26 | [13 empty] | 8338.9702 | 34.9136 | 9.6982 | 9234.1646 | 38.6616 | 10.7393 | 11888.698 | 49.7756 | 13.8266
27 | 92.2999 | 4.05 | 1.0315 | 0.1412 | 0.2303 | 0.0107 | 0.0646 | 0.0498 | 0.113 | 0.0078 | 1.6574 | 0.3438 | 0.7292 | 8339.6629 | 34.9165 | 9.699 | 9234.3557 | 38.6624 | 10.7396 | 11868.1333 | 49.6895 | 13.8026 | -8.4 | -5.9
28 | [13 empty] | 8339.6629 | 34.9165 | 9.699 | 9234.3557 | 38.6624 | 10.7396 | 11868.1333 | 49.6895 | 13.8026
29 | [13 empty] | 8339.6629 | 34.9165 | 9.699 | 9234.3557 | 38.6624 | 10.7396 | 11868.1333 | 49.6895 | 13.8026
30 | [13 empty] | 8339.6629 | 34.9165 | 9.699 | 9234.3557 | 38.6624 | 10.7396 | 11868.1333 | 49.6895 | 13.8026
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8290.4845 | 34.7106 | 9.6418 | 9178.2747 | 38.4276 | 10.6743
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №696
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №696 |  | 9178.2747 | 38.4276 | 10.6743
Луганська | Сєвєродонецьк (пром-ть) | 9178.2747 | 38.4276 | 10.6743
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2018-10-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата