## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №200 | [18 empty] | Маршрут №200
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Опарським ВУПЗГ та прийнятого Дрогобицьким відділенням ПАТ "Львівгаз"
Опарське ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "ДКС Опари-ГРС Дрогобич" (Ду 500)
Свідоцтво №РЛ 153/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2018р. по 30.09.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1
2
3
4 | 97.0283 | 1.4314 | 0.4684 | 0.083 | 0.0847 | 0.001 | 0.0231 | 0.0147 | 0.0241 | 0.0051 | 0.6663 | 0.1699 | 0.692 | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083 | 18 | 9.7
5 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о.начальника Опарського ВУПЗГ | [8 empty] | Токар І.А. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік | [8 empty] | Гнатків О.Б. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер з метрології ІІ кат | [8 empty] | Кушнір В.О. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №200
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №200 |  | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667
Львівська | Вигода (м.Борислав) | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667
Львівська | Вигода (м.Дрогобич) | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667
Львівська | Вигода (м.Стебник) | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667
В.о. начальника Опарського ВУПЗГ |  | Токар І.А. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік |  | Гнатків О.Б. |  |  | 2018-10-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер з метрології ІІ кат |  | Кушнір В.О. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата