## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №223 | [18 empty] | Маршрут №223
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Бібрський п/м Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України II (КЗУ-II)"
Свідоцтво № РЛ 067/13 | [20 empty] | за період з 01.09.2018р. по 30.09.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8263.8532 | 34.5991 | 9.6109 | 9148.0846 | 38.3012 | 10.6392 | 11560.4521 | 48.4013 | 13.4448
2 | [13 empty] | 8263.8532 | 34.5991 | 9.6109 | 9148.0846 | 38.3012 | 10.6392 | 11560.4521 | 48.4013 | 13.4448
3 | [13 empty] | 8263.8532 | 34.5991 | 9.6109 | 9148.0846 | 38.3012 | 10.6392 | 11560.4521 | 48.4013 | 13.4448
4 | 89.6084 | 5.0256 | 1.2048 | 0.1356 | 0.2154 | 0.002 | 0.0571 | 0.044 | 0.0575 | 0.0084 | 1.5624 | 2.0788 | 0.7542 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472 | -3.9
5 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
6 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
7 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
8 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
9 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
10 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
11 | 89.5807 | 5.0637 | 1.1762 | 0.1302 | 0.2048 | 0.0032 | 0.0561 | 0.0422 | 0.0623 | 0.0082 | 1.5753 | 2.0971 | 0.7542 | 8259.8167 | 34.5822 | 9.6062 | 9143.6898 | 38.2828 | 10.6341 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389 | -6
12 | [13 empty] | 8259.8167 | 34.5822 | 9.6062 | 9143.6898 | 38.2828 | 10.6341 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
13 | [13 empty] | 8259.8167 | 34.5822 | 9.6062 | 9143.6898 | 38.2828 | 10.6341 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
14 | [13 empty] | 8259.8167 | 34.5822 | 9.6062 | 9143.6898 | 38.2828 | 10.6341 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
15 | [13 empty] | 8259.8167 | 34.5822 | 9.6062 | 9143.6898 | 38.2828 | 10.6341 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
16 | [13 empty] | 8259.8167 | 34.5822 | 9.6062 | 9143.6898 | 38.2828 | 10.6341 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
17 | [13 empty] | 8259.8167 | 34.5822 | 9.6062 | 9143.6898 | 38.2828 | 10.6341 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
18 | 89.4676 | 5.0873 | 1.2334 | 0.1419 | 0.2285 | 0.0007 | 0.0618 | 0.0478 | 0.0542 | 0.0086 | 1.5982 | 2.07 | 0.7554 | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45 |  |  | <0,0002 |  | Не вияв
19 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
20 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
21 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
22 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
23 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
24 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
25 | 89.5614 | 5.0717 | 1.1929 | 0.1327 | 0.2083 | 0.0016 | 0.061 | 0.0449 | 0.0662 | 0.0079 | 1.5923 | 2.0591 | 0.7545 | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45 | -7
26 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
27 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
28 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
29 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
30 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8268.439 | 34.6183 | 9.6162 | 9152.9809 | 38.3217 | 10.6449
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Керівник лабораторії | [8 empty] | Роїк Г.В. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Карапата І.І. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №223
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №223 |  | 9152.9809 | 38.3217 | 10.6449
Львівська | Болотня | 9152.9809 | 38.3217 | 10.6449
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Керівник лабораторії |  | Роїк Г.В. |  |  | 2018-10-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Карапата І.І. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата