## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №245 | [18 empty] | Маршрут №245
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Бібрський п/м Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Комарно (основа)"
Свідоцтво № РЛ 067/13 | [20 empty] | за період з 01.09.2018р. по 30.09.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
2 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
3 | [13 empty] | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
4 | 96.0365 | 2.1627 | 0.6707 | 0.1055 | 0.1031 | 0.0009 | 0.0205 | 0.0138 | 0.0134 | 0.0046 | 0.6736 | 0.1947 | 0.6993 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -13.3 |  | <0,0002 | <0,0001 | Не вияв
5 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
6 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
7 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
8 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
9 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
10 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
11 | 95.7903 | 2.3109 | 0.7056 | 0.11 | 0.1081 | 0.0014 | 0.021 | 0.0148 | 0.012 | 0.0047 | 0.7261 | 0.1951 | 0.701 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -7.3
12 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
13 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
14 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
15 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
16 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
17 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
18 | 95.7907 | 2.3315 | 0.7386 | 0.1148 | 0.1132 | 0.0011 | 0.0213 | 0.0149 | 0.012 | 0.0037 | 0.6687 | 0.1895 | 0.7014 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -9.2
19 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
20 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
21 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
22 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
23 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
24 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
25 | 96.2548 | 2.0261 | 0.6247 | 0.0962 | 0.0932 | 0.0011 | 0.0194 | 0.0133 | 0.0153 | 0.0045 | 0.6759 | 0.1755 | 0.6974 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -10.8
26 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
27 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
28 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
29 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
30 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8184.8191 | 34.2682 | 9.5189 | 9072.5137 | 37.9848 | 10.5513
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Керівник лабораторії | [8 empty] | Роїк Г.В. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Карапата І.І. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №245
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №245 |  | 9072.5137 | 37.9848 | 10.5513
Львівська | В.Білка | 9072.5137 | 37.9848 | 10.5513
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Керівник лабораторії |  | Роїк Г.В. |  |  | 2018-10-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Карапата І.І. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата