## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №248 | [18 empty] | Маршрут №248
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз", ТОВ "Радехівський цукор"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кам`янка-Бузька - Рівне ІІ н."
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2018р. по 30.09.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8185.034 | 34.2691 | 9.5192 | 9072.3943 | 37.9843 | 10.5512 | 11909.8358 | 49.8641 | 13.8511
2 | [13 empty] | 8185.034 | 34.2691 | 9.5192 | 9072.3943 | 37.9843 | 10.5512 | 11909.8358 | 49.8641 | 13.8511
3 | [13 empty] | 8185.034 | 34.2691 | 9.5192 | 9072.3943 | 37.9843 | 10.5512 | 11909.8358 | 49.8641 | 13.8511
4 | [13 empty] | 8185.034 | 34.2691 | 9.5192 | 9072.3943 | 37.9843 | 10.5512 | 11909.8358 | 49.8641 | 13.8511
5 | 95.6175 | 2.2903 | 0.6798 | 0.1026 | 0.1087 | 0.0015 | 0.0232 | 0.017 | 0.0139 | 0.0047 | 0.7571 | 0.3837 | 0.703 | 8174.071 | 34.2232 | 9.5064 | 9059.7116 | 37.9312 | 10.5364 | 11858.5795 | 49.6495 | 13.7915
6 | [13 empty] | 8174.071 | 34.2232 | 9.5064 | 9059.7116 | 37.9312 | 10.5364 | 11858.5795 | 49.6495 | 13.7915
7 | [13 empty] | 8174.071 | 34.2232 | 9.5064 | 9059.7116 | 37.9312 | 10.5364 | 11858.5795 | 49.6495 | 13.7915
8 | [13 empty] | 8174.071 | 34.2232 | 9.5064 | 9059.7116 | 37.9312 | 10.5364 | 11858.5795 | 49.6495 | 13.7915
9 | [13 empty] | 8174.071 | 34.2232 | 9.5064 | 9059.7116 | 37.9312 | 10.5364 | 11858.5795 | 49.6495 | 13.7915
10 | [13 empty] | 8174.071 | 34.2232 | 9.5064 | 9059.7116 | 37.9312 | 10.5364 | 11858.5795 | 49.6495 | 13.7915
11 | [13 empty] | 8174.071 | 34.2232 | 9.5064 | 9059.7116 | 37.9312 | 10.5364 | 11858.5795 | 49.6495 | 13.7915
12 | 93.5269 | 3.2971 | 0.8903 | 0.1202 | 0.1455 | 0.0021 | 0.032 | 0.0233 | 0.0213 | 0.0041 | 1.0385 | 0.8987 | 0.7203 | 8216.0123 | 34.3988 | 9.5552 | 9102.1306 | 38.1088 | 10.5858 | 11769.8721 | 49.2781 | 13.6884 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | 0
13 | [13 empty] | 8216.0123 | 34.3988 | 9.5552 | 9102.1306 | 38.1088 | 10.5858 | 11769.8721 | 49.2781 | 13.6884
14 | [13 empty] | 8216.0123 | 34.3988 | 9.5552 | 9102.1306 | 38.1088 | 10.5858 | 11769.8721 | 49.2781 | 13.6884
15 | [13 empty] | 8216.0123 | 34.3988 | 9.5552 | 9102.1306 | 38.1088 | 10.5858 | 11769.8721 | 49.2781 | 13.6884
16 | [13 empty] | 8216.0123 | 34.3988 | 9.5552 | 9102.1306 | 38.1088 | 10.5858 | 11769.8721 | 49.2781 | 13.6884
17 | [13 empty] | 8216.0123 | 34.3988 | 9.5552 | 9102.1306 | 38.1088 | 10.5858 | 11769.8721 | 49.2781 | 13.6884
18 | [13 empty] | 8216.0123 | 34.3988 | 9.5552 | 9102.1306 | 38.1088 | 10.5858 | 11769.8721 | 49.2781 | 13.6884
19 | [13 empty] | 8216.0123 | 34.3988 | 9.5552 | 9102.1306 | 38.1088 | 10.5858 | 11769.8721 | 49.2781 | 13.6884
20 | 91.8883 | 4.0162 | 1.0341 | 0.1314 | 0.181 | 0.0028 | 0.0449 | 0.0355 | 0.0379 | 0.0056 | 1.2722 | 1.3501 | 0.7346 | 8244.2678 | 34.5171 | 9.5881 | 9130.2906 | 38.2267 | 10.6185 | 11691.0052 | 48.9479 | 13.5966
21 | [13 empty] | 8244.2678 | 34.5171 | 9.5881 | 9130.2906 | 38.2267 | 10.6185 | 11691.0052 | 48.9479 | 13.5966
22 | [13 empty] | 8244.2678 | 34.5171 | 9.5881 | 9130.2906 | 38.2267 | 10.6185 | 11691.0052 | 48.9479 | 13.5966
23 | [13 empty] | 8244.2678 | 34.5171 | 9.5881 | 9130.2906 | 38.2267 | 10.6185 | 11691.0052 | 48.9479 | 13.5966
24 | [13 empty] | 8244.2678 | 34.5171 | 9.5881 | 9130.2906 | 38.2267 | 10.6185 | 11691.0052 | 48.9479 | 13.5966
25 | [13 empty] | 8244.2678 | 34.5171 | 9.5881 | 9130.2906 | 38.2267 | 10.6185 | 11691.0052 | 48.9479 | 13.5966
26 | [13 empty] | 8244.2678 | 34.5171 | 9.5881 | 9130.2906 | 38.2267 | 10.6185 | 11691.0052 | 48.9479 | 13.5966
27 | 98.5047 | 0.609 | 0.1709 | 0.0289 | 0.026 | 0.0003 | 0.0069 | 0.0045 | 0.0087 | 0.0066 | 0.4705 | 0.163 | 0.6796 | 8008.1209 | 33.5284 | 9.3134 | 8883.5628 | 37.1937 | 10.3316 | 11826.8369 | 49.5166 | 13.7546
28 | [13 empty] | 8008.1209 | 33.5284 | 9.3134 | 8883.5628 | 37.1937 | 10.3316 | 11826.8369 | 49.5166 | 13.7546
29 | [13 empty] | 8008.1209 | 33.5284 | 9.3134 | 8883.5628 | 37.1937 | 10.3316 | 11826.8369 | 49.5166 | 13.7546
30 | [13 empty] | 8008.1209 | 33.5284 | 9.3134 | 8883.5628 | 37.1937 | 10.3316 | 11826.8369 | 49.5166 | 13.7546
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8171.4437 | 34.2122 | 9.5034 | 9054.9108 | 37.9111 | 10.5309
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №248
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №248 |  | 9054.9108 | 37.9111 | 10.5309
Львівська | Вузлове (ЦЗ Радехів) | 9055.1735 | 37.9122 | 10.5312
Львівська | Вузлове - лінія м.Радехів | 9055.4363 | 37.9133 | 10.5315
Львівська | Вузлове - лінія с.Вузлове | 9043.3745 | 37.8628 | 10.5174
Львівська | Оглядів | 9052.594 | 37.9014 | 10.5282
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2018-10-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата