## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №98 | [18 empty] | Маршрут №98
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єфремівка-Диканька-Київ" (ЄДК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.09.2018р. по 30.09.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8107.0508 | 33.9426 | 9.4285 | 8980.2237 | 37.5984 | 10.444 | 11415.3054 | 47.7936 | 13.276
2 | [13 empty] | 8107.0508 | 33.9426 | 9.4285 | 8980.2237 | 37.5984 | 10.444 | 11415.3054 | 47.7936 | 13.276
3 | 89.5848 | 3.7693 | 1.102 | 0.1482 | 0.2482 | 0.0046 | 0.0676 | 0.0567 | 0.0851 | 0.0029 | 4.3676 | 0.563 | 0.7441 | 8094.2248 | 33.8889 | 9.4136 | 8966.4662 | 37.5408 | 10.428 | 11408.0206 | 47.7631 | 13.2675 | 2.1 | -1.6
4 | [13 empty] | 8094.2248 | 33.8889 | 9.4136 | 8966.4662 | 37.5408 | 10.428 | 11408.0206 | 47.7631 | 13.2675
5 | [13 empty] | 8094.2248 | 33.8889 | 9.4136 | 8966.4662 | 37.5408 | 10.428 | 11408.0206 | 47.7631 | 13.2675
6 | [13 empty] | 8094.2248 | 33.8889 | 9.4136 | 8966.4662 | 37.5408 | 10.428 | 11408.0206 | 47.7631 | 13.2675 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
7 | [13 empty] | 8094.2248 | 33.8889 | 9.4136 | 8966.4662 | 37.5408 | 10.428 | 11408.0206 | 47.7631 | 13.2675
8 | [13 empty] | 8094.2248 | 33.8889 | 9.4136 | 8966.4662 | 37.5408 | 10.428 | 11408.0206 | 47.7631 | 13.2675
9 | [13 empty] | 8094.2248 | 33.8889 | 9.4136 | 8966.4662 | 37.5408 | 10.428 | 11408.0206 | 47.7631 | 13.2675
10 | [13 empty] | 8094.2248 | 33.8889 | 9.4136 | 8966.4662 | 37.5408 | 10.428 | 11408.0206 | 47.7631 | 13.2675
11 | 89.5399 | 3.8185 | 1.1196 | 0.1503 | 0.2502 | 0.0046 | 0.068 | 0.0563 | 0.0754 | 0.0032 | 4.3349 | 0.5792 | 0.7444 | 8098.5479 | 33.907 | 9.4186 | 8971.1475 | 37.5604 | 10.4334 | 11411.5794 | 47.778 | 13.2717 | -9.1 | -10.5
12 | [13 empty] | 8098.5479 | 33.907 | 9.4186 | 8971.1475 | 37.5604 | 10.4334 | 11411.5794 | 47.778 | 13.2717
13 | [13 empty] | 8098.5479 | 33.907 | 9.4186 | 8971.1475 | 37.5604 | 10.4334 | 11411.5794 | 47.778 | 13.2717
14 | [13 empty] | 8098.5479 | 33.907 | 9.4186 | 8971.1475 | 37.5604 | 10.4334 | 11411.5794 | 47.778 | 13.2717
15 | [13 empty] | 8098.5479 | 33.907 | 9.4186 | 8971.1475 | 37.5604 | 10.4334 | 11411.5794 | 47.778 | 13.2717
16 | [13 empty] | 8098.5479 | 33.907 | 9.4186 | 8971.1475 | 37.5604 | 10.4334 | 11411.5794 | 47.778 | 13.2717
17 | 89.4379 | 3.7955 | 1.1385 | 0.1553 | 0.2633 | 0.005 | 0.0746 | 0.0646 | 0.0884 | 0.0019 | 4.4029 | 0.5723 | 0.7458 | 8105.7133 | 33.937 | 9.4269 | 8978.6473 | 37.5918 | 10.4422 | 11410.4807 | 47.7734 | 13.2704 | -1.8 | -5.9
18 | [13 empty] | 8105.7133 | 33.937 | 9.4269 | 8978.6473 | 37.5918 | 10.4422 | 11410.4807 | 47.7734 | 13.2704
19 | [13 empty] | 8105.7133 | 33.937 | 9.4269 | 8978.6473 | 37.5918 | 10.4422 | 11410.4807 | 47.7734 | 13.2704
20 | [13 empty] | 8105.7133 | 33.937 | 9.4269 | 8978.6473 | 37.5918 | 10.4422 | 11410.4807 | 47.7734 | 13.2704
21 | [13 empty] | 8105.7133 | 33.937 | 9.4269 | 8978.6473 | 37.5918 | 10.4422 | 11410.4807 | 47.7734 | 13.2704
22 | [13 empty] | 8105.7133 | 33.937 | 9.4269 | 8978.6473 | 37.5918 | 10.4422 | 11410.4807 | 47.7734 | 13.2704
23 | [13 empty] | 8105.7133 | 33.937 | 9.4269 | 8978.6473 | 37.5918 | 10.4422 | 11410.4807 | 47.7734 | 13.2704
24 | 89.5031 | 3.7771 | 1.109 | 0.1494 | 0.2512 | 0.0048 | 0.0692 | 0.0583 | 0.0713 | 0.0027 | 4.4356 | 0.5683 | 0.7443 | 8087.0833 | 33.859 | 9.4053 | 8958.6081 | 37.5079 | 10.4189 | 11395.9111 | 47.7124 | 13.2534 | -6.3 | -8.7
25 | [13 empty] | 8087.0833 | 33.859 | 9.4053 | 8958.6081 | 37.5079 | 10.4189 | 11395.9111 | 47.7124 | 13.2534
26 | [13 empty] | 8087.0833 | 33.859 | 9.4053 | 8958.6081 | 37.5079 | 10.4189 | 11395.9111 | 47.7124 | 13.2534
27 | [13 empty] | 8087.0833 | 33.859 | 9.4053 | 8958.6081 | 37.5079 | 10.4189 | 11395.9111 | 47.7124 | 13.2534
28 | [13 empty] | 8087.0833 | 33.859 | 9.4053 | 8958.6081 | 37.5079 | 10.4189 | 11395.9111 | 47.7124 | 13.2534
29 | [13 empty] | 8087.0833 | 33.859 | 9.4053 | 8958.6081 | 37.5079 | 10.4189 | 11395.9111 | 47.7124 | 13.2534
30 | [13 empty] | 8087.0833 | 33.859 | 9.4053 | 8958.6081 | 37.5079 | 10.4189 | 11395.9111 | 47.7124 | 13.2534
31
[14 empty] | 8096.5416 | 33.8986 | 9.4163 | 8968.8546 | 37.5508 | 10.4308
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-10-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №98
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №98 |  | 8968.8546 | 37.5508 | 10.4308
Полтавська | ГРС Божкове | 8966.8722 | 37.5425 | 10.4285
Полтавська | ГРС Ковалівка | 8968.8546 | 37.5508 | 10.4308
Полтавська | ГРС Рунівщина | 8969.1412 | 37.552 | 10.4311
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2018-10-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-10-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата