## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №636 | [18 empty] | Маршрут №636
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Дніпропетровськгаз"
Краснопільський п/м Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідоцтво № ПЧ 06-2/161-2018 від 07.06.2018 чинне до 07.06.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.5753 | 5.2548 | 2.2323 | 0.2968 | 0.5114 | 0.0047 | 0.1227 | 0.0969 | 0.1242 | 0.0065 | 1.367 | 0.4074 | 0.76 | 8692.0083 | 36.3917 | 10.1088 | 9616.748 | 40.2634 | 11.1843 | 12106.1911 | 50.6862 | 14.0795
2 | [13 empty] | 8692.0083 | 36.3917 | 10.1088 | 9616.748 | 40.2634 | 11.1843 | 12106.1911 | 50.6862 | 14.0795
3 | 89.2199 | 5.4457 | 2.3738 | 0.3151 | 0.5547 | 0.0049 | 0.1383 | 0.1116 | 0.1211 | 0.0038 | 1.295 | 0.4162 | 0.7643 | 8744.8172 | 36.6128 | 10.1702 | 9673.5456 | 40.5012 | 11.2503 | 12144.0004 | 50.8445 | 14.1235 | -0.2 | 0.6 |  |  | відсутні
4 | [13 empty] | 8744.8172 | 36.6128 | 10.1702 | 9673.5456 | 40.5012 | 11.2503 | 12144.0004 | 50.8445 | 14.1235
5 | [13 empty] | 8744.8172 | 36.6128 | 10.1702 | 9673.5456 | 40.5012 | 11.2503 | 12144.0004 | 50.8445 | 14.1235
6 | [13 empty] | 8744.8172 | 36.6128 | 10.1702 | 9673.5456 | 40.5012 | 11.2503 | 12144.0004 | 50.8445 | 14.1235
7 | [13 empty] | 8744.8172 | 36.6128 | 10.1702 | 9673.5456 | 40.5012 | 11.2503 | 12144.0004 | 50.8445 | 14.1235
8 | 88.3653 | 5.6523 | 2.6471 | 0.3644 | 0.6613 | 0.0034 | 0.1857 | 0.1626 | 0.2604 | 0.0075 | 1.2609 | 0.4291 | 0.7778 | 8888.5546 | 37.2146 | 10.3374 | 9823.3019 | 41.1282 | 11.4245 | 12224.0137 | 51.1795 | 14.2165 |  |  | 0,0000 | 0,0007
9 | [13 empty] | 8888.5546 | 37.2146 | 10.3374 | 9823.3019 | 41.1282 | 11.4245 | 12224.0137 | 51.1795 | 14.2165
10 | 88.3123 | 5.7688 | 2.7131 | 0.3706 | 0.6668 | 0.0028 | 0.1742 | 0.1489 | 0.1296 | 0.0073 | 1.2727 | 0.4329 | 0.7751 | 8858.1495 | 37.0873 | 10.302 | 9790.6756 | 40.9916 | 11.3866 | 12204.5 | 51.0978 | 14.1938 | 0.6 | 0.2
11 | [13 empty] | 8858.1495 | 37.0873 | 10.302 | 9790.6756 | 40.9916 | 11.3866 | 12204.5 | 51.0978 | 14.1938
12 | [13 empty] | 8858.1495 | 37.0873 | 10.302 | 9790.6756 | 40.9916 | 11.3866 | 12204.5 | 51.0978 | 14.1938
13 | [13 empty] | 8858.1495 | 37.0873 | 10.302 | 9790.6756 | 40.9916 | 11.3866 | 12204.5 | 51.0978 | 14.1938
14 | [13 empty] | 8858.1495 | 37.0873 | 10.302 | 9790.6756 | 40.9916 | 11.3866 | 12204.5 | 51.0978 | 14.1938
15 | [13 empty] | 8858.1495 | 37.0873 | 10.302 | 9790.6756 | 40.9916 | 11.3866 | 12204.5 | 51.0978 | 14.1938
16 | 88.5934 | 5.6587 | 2.6109 | 0.3546 | 0.6424 | 0.0055 | 0.1673 | 0.1373 | 0.0992 | 0.0056 | 1.2852 | 0.4398 | 0.7714 | 8816.9247 | 36.9147 | 10.2541 | 9750.7644 | 40.8245 | 11.3401 | 12183.7921 | 51.0111 | 14.1698
17 | [13 empty] | 8816.9247 | 36.9147 | 10.2541 | 9750.7644 | 40.8245 | 11.3401 | 12183.7921 | 51.0111 | 14.1698
18 | 88.6739 | 5.6388 | 2.5657 | 0.3453 | 0.6279 | 0.0054 | 0.1644 | 0.1349 | 0.0802 | 0.0066 | 1.3264 | 0.4305 | 0.7698 | 8795.763 | 36.8261 | 10.2295 | 9727.9785 | 40.7291 | 11.3136 | 12168.3865 | 50.9466 | 14.1518 | 2.3 | 0.7
19 | [13 empty] | 8795.763 | 36.8261 | 10.2295 | 9727.9785 | 40.7291 | 11.3136 | 12168.3865 | 50.9466 | 14.1518
20 | [13 empty] | 8795.763 | 36.8261 | 10.2295 | 9727.9785 | 40.7291 | 11.3136 | 12168.3865 | 50.9466 | 14.1518
21 | [13 empty] | 8795.763 | 36.8261 | 10.2295 | 9727.9785 | 40.7291 | 11.3136 | 12168.3865 | 50.9466 | 14.1518
22 | [13 empty] | 8795.763 | 36.8261 | 10.2295 | 9727.9785 | 40.7291 | 11.3136 | 12168.3865 | 50.9466 | 14.1518
23 | 88.1321 | 5.5714 | 2.6222 | 0.3678 | 0.6939 | 0.0061 | 0.2016 | 0.1747 | 0.1969 | 0.0132 | 1.5841 | 0.436 | 0.7783 | 8848.6674 | 37.0476 | 10.291 | 9783.8685 | 40.9631 | 11.3786 | 12171.4438 | 50.9594 | 14.1554 | 3.8 | 1.2 | 0,0000 | 0,0005
24 | [13 empty] | 8848.6674 | 37.0476 | 10.291 | 9783.8685 | 40.9631 | 11.3786 | 12171.4438 | 50.9594 | 14.1554
25 | 88.632 | 5.6309 | 2.5918 | 0.353 | 0.6562 | 0.0056 | 0.1714 | 0.1395 | 0.0536 | 0.011 | 1.3131 | 0.4418 | 0.7703 | 8799.704 | 36.8426 | 10.2341 | 9732.2061 | 40.7468 | 11.3186 | 12169.8435 | 50.9527 | 14.1535 |  |  |  |  | відсутні
26 | [13 empty] | 8799.704 | 36.8426 | 10.2341 | 9732.2061 | 40.7468 | 11.3186 | 12169.8435 | 50.9527 | 14.1535
27 | [13 empty] | 8799.704 | 36.8426 | 10.2341 | 9732.2061 | 40.7468 | 11.3186 | 12169.8435 | 50.9527 | 14.1535
28 | [13 empty] | 8799.704 | 36.8426 | 10.2341 | 9732.2061 | 40.7468 | 11.3186 | 12169.8435 | 50.9527 | 14.1535
29 | [13 empty] | 8799.704 | 36.8426 | 10.2341 | 9732.2061 | 40.7468 | 11.3186 | 12169.8435 | 50.9527 | 14.1535
30 | 88.1974 | 5.8822 | 2.7091 | 0.3682 | 0.665 | 0.0057 | 0.1713 | 0.1368 | 0.0555 | 0.0032 | 1.3385 | 0.4671 | 0.7739 | 8830.9928 | 36.9736 | 10.2704 | 9765.5968 | 40.8866 | 11.3574 | 12182.7889 | 51.0069 | 14.1686 | 4.5 | 2
31 | 88.2238 | 5.8369 | 2.6715 | 0.3705 | 0.7014 | 0.0059 | 0.163 | 0.1308 | 0.0485 | 0.0103 | 1.3901 | 0.4472 | 0.7734 | 8821.9166 | 36.9356 | 10.2599 | 9755.7324 | 40.8453 | 11.3459 | 12174.3577 | 50.9716 | 14.1588
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8807.562 | 36.8755 | 10.2432 | 9739.5865 | 40.7777 | 11.3271
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Запорізького ЛВУМГ | [8 empty] | Дереновський О.Б. | [10 empty] | .11.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Шеремет В.Л. | [10 empty] | .11.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер провідний дільниці служби ГВ і М | [8 empty] | Свинаренко Р.В. | [10 empty] | .11.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №636
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №636 |  | 9739.5865 | 40.7777 | 11.3271
Дніпропетровська | ГРС с.Гвардійське | 9739.9686 | 40.7793 | 11.3276
Дніпропетровська | ГРС с.Губиниха | 9737.9862 | 40.771 | 11.3253
Дніпропетровська | ГРС с.Казначеївка | 9740.088 | 40.7798 | 11.3277
Дніпропетровська | ГРС с.Мар`янівка | 9739.3954 | 40.7769 | 11.3269
Дніпропетровська | ГРС с.Попасне | 9740.1836 | 40.7802 | 11.3278
Дніпропетровська | ГРС с.Спаське | 9739.2043 | 40.7761 | 11.3267
Дніпропетровська | ГРС-2 м.Новомосковськ | 9741.1867 | 40.7844 | 11.329
Дніпропетровська | ТОВ "МЕТАН-АВТО" | 9738.846 | 40.7746 | 11.3263
Начальник Запорізького ЛВУМГ |  | Дереновський О.Б. |  |  | .11.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Шеремет В.Л. |  |  | .11.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер провідний дільниці служби ГВ і М |  | Свинаренко Р.В. |  |  | .11.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата