## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №492 | [18 empty] | Маршрут №492
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Хустським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Закарпатгаз", ДП "Єдельвейс", ПТСВКП "Вагінтур"
ГВС Теково Хустське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Прогрес"
Свідоцтво № РВ-0060-15 чинне до 29.11.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
2 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
3 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
4 | 93.1855 | 3.3977 | 0.9044 | 0.1208 | 0.1481 | 0.0031 | 0.0336 | 0.024 | 0.032 | 0.0032 | 1.1908 | 0.9568 | 0.7229 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11741.6644 | 49.16 | 13.6556 | -14.3 | -12.3 |  |  | 0
5 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11741.6644 | 49.16 | 13.6556
6 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11741.6644 | 49.16 | 13.6556
7 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11741.6644 | 49.16 | 13.6556
8 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11741.6644 | 49.16 | 13.6556
9 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11741.6644 | 49.16 | 13.6556
10 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11741.6644 | 49.16 | 13.6556
11 | 96.0499 | 2.1482 | 0.6584 | 0.102 | 0.0962 | 0.002 | 0.0181 | 0.0124 | 0.0128 | 0.0041 | 0.7238 | 0.1721 | 0.6987 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -18.7 | -16.2 | 0.0002 | 0.0003
12 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
13 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
14 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
15 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
16 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
17 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
18 | 96.0775 | 2.1838 | 0.6624 | 0.0995 | 0.0962 | 0.0014 | 0.0172 | 0.0121 | 0.0101 | 0.0072 | 0.6616 | 0.171 | 0.6985 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -21.2 | -18.8 |  |  | 0
19 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
20 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
21 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
22 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
23 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
24 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
25 | 95.815 | 2.4194 | 0.6838 | 0.104 | 0.1008 | 0.0013 | 0.0184 | 0.0127 | 0.0106 | 0.0061 | 0.6476 | 0.1803 | 0.7004 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -16.2 | -13.6 | 0.0002 | 0.0003
26 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
27 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
28 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
29 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
30 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
31 | [13 empty] | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8194.0385 | 34.3068 | 9.5297 | 9080.5151 | 38.0183 | 10.5606
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Хустського ЛВУМГ | [8 empty] | Шак В.Ю. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Шишола В.Й. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби АКВПТіАСУ | [8 empty] | Бабій Т.В. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №492
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №492 |  | 9080.5151 | 38.0183 | 10.5606
Закарпатська | ГРС Підполоззя | 9080.5151 | 38.0183 | 10.5606
| ДП "Едельвейс" | 0 | 0 | 0
| ПТСВКП "Вагінтур" | 0 | 0 | 0
Начальник Хустського ЛВУМГ |  | Шак В.Ю. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Шишола В.Й. |  |  | 2018-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби АКВПТіАСУ |  | Бабій Т.В. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата