## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №608 | [18 empty] | Маршрут №608
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Запоріжгаз", ПрАТ "Енерготехнології"
Запорізький п/м Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "ШДО", "ШДКРІ"
Свідоцтво № АВ-14-15 чинне до 10.09.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.3081 | 2.5434 | 0.8298 | 0.1259 | 0.1401 | 0.0036 | 0.0305 | 0.0219 | 0.0311 | 0 | 0.7204 | 0.2452 | 0.7062 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
2 | 95.169 | 2.6048 | 0.8559 | 0.1296 | 0.1466 | 0.0037 | 0.0324 | 0.0237 | 0.0352 | 0 | 0.7436 | 0.2555 | 0.7075 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
3 | 95.1797 | 2.6078 | 0.8504 | 0.1281 | 0.1435 | 0.0038 | 0.0313 | 0.0226 | 0.0327 | 0 | 0.737 | 0.2631 | 0.7073 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778 | -9 | -4.9 | 0,0000 | 0,0022
4 | 95.1933 | 2.5992 | 0.8436 | 0.1272 | 0.1435 | 0.0039 | 0.0318 | 0.0222 | 0.0325 | 0 | 0.7375 | 0.2653 | 0.7072 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
5 | 95.2041 | 2.5995 | 0.8483 | 0.1291 | 0.144 | 0.0038 | 0.0323 | 0.0219 | 0.0302 | 0 | 0.7343 | 0.2525 | 0.7071 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
6 | 94.8093 | 2.7475 | 0.9309 | 0.1426 | 0.172 | 0.0043 | 0.0429 | 0.0301 | 0.0421 | 0 | 0.8248 | 0.2535 | 0.7109 | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
7 | 94.8779 | 2.7095 | 0.9082 | 0.1379 | 0.1647 | 0.0041 | 0.0404 | 0.0278 | 0.0431 | 0 | 0.8282 | 0.2582 | 0.7102 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
8 | 94.9375 | 2.7025 | 0.9005 | 0.1374 | 0.1614 | 0.0042 | 0.0387 | 0.0258 | 0.0383 | 0 | 0.7991 | 0.2546 | 0.7096 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
9 | 94.8157 | 2.7741 | 0.9509 | 0.1428 | 0.1775 | 0.004 | 0.0418 | 0.0292 | 0.0356 | 0 | 0.7652 | 0.2632 | 0.711 | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
10 | 94.6783 | 2.83 | 0.9988 | 0.1486 | 0.1926 | 0.0041 | 0.0461 | 0.0346 | 0.0352 | 0 | 0.7636 | 0.2681 | 0.7125 | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11959.0142 | 50.07 | 13.9083 |  |  | 0,0000 | 0,0022 | відсутні
11 | 94.5142 | 2.9076 | 1.0426 | 0.1542 | 0.2058 | 0.0041 | 0.0486 | 0.0369 | 0.0379 | 0 | 0.7762 | 0.2719 | 0.7141 | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11963.7911 | 50.09 | 13.9139
12 | 94.4845 | 2.9153 | 1.0514 | 0.1536 | 0.2077 | 0.0043 | 0.05 | 0.0359 | 0.039 | 0 | 0.7841 | 0.2742 | 0.7144 | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9214.6748 | 38.58 | 10.7167 | 11963.7911 | 50.09 | 13.9139
13 | 94.5959 | 2.8136 | 0.9766 | 0.1484 | 0.192 | 0.0044 | 0.0503 | 0.0346 | 0.0435 | 0 | 0.8865 | 0.2542 | 0.7129 | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11942.295 | 50 | 13.8889
14 | 94.6311 | 2.7889 | 0.947 | 0.1465 | 0.1854 | 0.0044 | 0.0494 | 0.0341 | 0.0474 | 0 | 0.917 | 0.2488 | 0.7124 | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
15 | 94.6511 | 2.784 | 0.951 | 0.1455 | 0.1854 | 0.0042 | 0.0477 | 0.0334 | 0.0447 | 0 | 0.8984 | 0.2546 | 0.7123 | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
16 | 94.591 | 2.8164 | 0.9643 | 0.1469 | 0.1876 | 0.0043 | 0.0488 | 0.0335 | 0.0448 | 0 | 0.9033 | 0.2591 | 0.7128 | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
17 | 94.5364 | 2.8519 | 0.9755 | 0.1497 | 0.1912 | 0.0041 | 0.0494 | 0.0327 | 0.0446 | 0 | 0.9069 | 0.2576 | 0.7132 | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
18 | 94.5499 | 2.8445 | 0.9731 | 0.1497 | 0.1907 | 0.0041 | 0.049 | 0.0338 | 0.0448 | 0 | 0.9001 | 0.2603 | 0.7132 | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -8.4 | -5.1
19 | 94.6246 | 2.8092 | 0.9562 | 0.1467 | 0.185 | 0.0043 | 0.0463 | 0.033 | 0.0446 | 0 | 0.8869 | 0.2632 | 0.7125 | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
20 | 95.0617 | 2.626 | 0.8671 | 0.1315 | 0.1574 | 0.0039 | 0.0371 | 0.0275 | 0.0373 | 0 | 0.8067 | 0.2438 | 0.7084 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
21 | 95.1519 | 2.5911 | 0.8511 | 0.129 | 0.1526 | 0.0038 | 0.0361 | 0.0255 | 0.0338 | 0 | 0.7863 | 0.2388 | 0.7076 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
22 | 95.2195 | 2.5565 | 0.839 | 0.1269 | 0.1479 | 0.0039 | 0.035 | 0.0238 | 0.0326 | 0 | 0.773 | 0.2419 | 0.707 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
23 | 95.2743 | 2.5314 | 0.8301 | 0.1261 | 0.1449 | 0.0037 | 0.033 | 0.025 | 0.0313 | 0 | 0.7614 | 0.2388 | 0.7065 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
24 | 94.8534 | 2.7175 | 0.921 | 0.141 | 0.1726 | 0.0041 | 0.0426 | 0.0306 | 0.0386 | 0 | 0.8382 | 0.2404 | 0.7104 | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -8.2 | -5.8 | 0,0000 | 0,0022 | відсутні
25 | 94.9916 | 2.6736 | 0.8961 | 0.1359 | 0.1614 | 0.0039 | 0.0392 | 0.0266 | 0.0337 | 0 | 0.7973 | 0.2407 | 0.709 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
26 | 95.5281 | 2.4496 | 0.7784 | 0.117 | 0.1238 | 0.0037 | 0.027 | 0.0193 | 0.0237 | 0 | 0.6907 | 0.2387 | 0.704 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
27 | 95.4842 | 2.4804 | 0.7838 | 0.119 | 0.1268 | 0.0038 | 0.0276 | 0.02 | 0.0248 | 0 | 0.6878 | 0.2418 | 0.7045 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
28 | 95.5607 | 2.4447 | 0.7711 | 0.1174 | 0.1238 | 0.0036 | 0.0262 | 0.0187 | 0.0231 | 0 | 0.6774 | 0.2333 | 0.7037 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
29 | 95.5571 | 2.4497 | 0.7744 | 0.1181 | 0.1241 | 0.0036 | 0.025 | 0.018 | 0.0224 | 0 | 0.6735 | 0.2341 | 0.7038 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
30 | 95.507 | 2.4825 | 0.7841 | 0.1194 | 0.1255 | 0.0035 | 0.0258 | 0.0185 | 0.0221 | 0 | 0.6768 | 0.2348 | 0.7042 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
31 | 95.4148 | 2.5442 | 0.8051 | 0.1219 | 0.1279 | 0.0038 | 0.0259 | 0.0189 | 0.023 | 0 | 0.6706 | 0.2439 | 0.705 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8261.9902 | 34.5913 | 9.6087 | 9158.8088 | 38.3461 | 10.6517
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Запорізького ЛВУМГ | [8 empty] | Дереновський О.Б. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Огородник Ю.В. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Учуєв Г.М. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №608
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №608 |  | 9158.8088 | 38.3461 | 10.6517
Запорізька | ГРС с.Сергіївка (р-п Чапаєвський) | 9154.1513 | 38.3266 | 10.6463
Запорізька | ГРС с.Тернівка (к-п Дніпро) | 9153.3392 | 38.3232 | 10.6453
Запорізька | ГРС-1 м.Запоріжжя | 9155.0111 | 38.3302 | 10.6473
Запорізька | ГРС-1 м.Запоріжжя, проммайданчик МК "Запоріжсталь" | 9161.0061 | 38.3553 | 10.6543
Запорізька | ПРаТ "Енерготехнології" ЕТД-4000 | 0 | 0 | 0
Начальник Запорізького ЛВУМГ |  | Дереновський О.Б. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Огородник Ю.В. |  |  | 2018-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Учуєв Г.М. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата