## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №610 | [18 empty] | Маршрут №610
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Запоріжгаз", Південьтрансенерго АТ "Мотор-Січ", АТ "Мотор-Січ"
Запорізький п/м Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "ШДО", "ШДКРІ"
Свідоцтво № АВ-14-15 чинне до 10.09.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
2 | 94.3333 | 2.9009 | 1.0303 | 0.1568 | 0.2062 | 0.0029 | 0.0528 | 0.0416 | 0.0729 | 0 | 0.956 | 0.2463 | 0.7161 | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
3 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
4 | 94.1616 | 2.9804 | 1.0625 | 0.1623 | 0.2157 | 0.0031 | 0.0556 | 0.0439 | 0.0784 | 0 | 0.9819 | 0.2546 | 0.7177 | 8326.1681 | 34.86 | 9.6833 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944 | -8.7 | -4.5 | 0 | 0.001
5 | 94.0806 | 3.0155 | 1.0767 | 0.1652 | 0.2206 | 0.0032 | 0.0576 | 0.0455 | 0.0802 | 0 | 0.9992 | 0.2557 | 0.7185 | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
6 | 93.9931 | 3.0518 | 1.0884 | 0.1676 | 0.2241 | 0.0033 | 0.0593 | 0.047 | 0.0885 | 0 | 1.0092 | 0.2677 | 0.7195 | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
7 | 94.1976 | 2.9756 | 1.0412 | 0.1603 | 0.2084 | 0.0031 | 0.0537 | 0.0418 | 0.0724 | 0 | 0.9768 | 0.2691 | 0.7171 | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9214.6748 | 38.58 | 10.7167 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
8 | 94.1018 | 3.0166 | 1.0619 | 0.1641 | 0.2159 | 0.0032 | 0.0564 | 0.0436 | 0.071 | 0 | 1.0033 | 0.2622 | 0.7179 | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11942.295 | 50 | 13.8889
9 | 94.5377 | 2.8325 | 0.9751 | 0.149 | 0.1863 | 0.0026 | 0.0463 | 0.0358 | 0.0601 | 0 | 0.9151 | 0.2595 | 0.7138 | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
10 | 94.7169 | 2.7405 | 0.9231 | 0.1419 | 0.1717 | 0.0025 | 0.0428 | 0.0329 | 0.0595 | 0 | 0.9129 | 0.2553 | 0.712 | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 |  |  | 0,0000 | 0,0015
11 | 94.6953 | 2.7592 | 0.9302 | 0.1425 | 0.1729 | 0.0022 | 0.0409 | 0.0331 | 0.0581 | 0 | 0.9003 | 0.2653 | 0.7122 | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 |  |  |  |  | відсутні
12 | 94.5968 | 2.8351 | 0.9907 | 0.1486 | 0.1901 | 0.0021 | 0.043 | 0.0355 | 0.0482 | 0 | 0.8411 | 0.2688 | 0.7133 | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11942.295 | 50 | 13.8889
13 | 94.5999 | 2.8338 | 0.9962 | 0.1486 | 0.1928 | 0.0022 | 0.0439 | 0.0366 | 0.0467 | 0 | 0.8311 | 0.2682 | 0.7133 | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
14 | 94.3156 | 2.9626 | 1.0733 | 0.1585 | 0.2155 | 0.0024 | 0.0497 | 0.0419 | 0.0482 | 0 | 0.8558 | 0.2765 | 0.7161 | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11954.2373 | 50.05 | 13.9028
15 | 94.1977 | 3.0151 | 1.1055 | 0.1623 | 0.2257 | 0.0025 | 0.0524 | 0.0445 | 0.0504 | 0 | 0.8621 | 0.2818 | 0.7173 | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11959.0142 | 50.07 | 13.9083
16 | 94.3329 | 2.9134 | 1.0393 | 0.1565 | 0.2099 | 0.0025 | 0.0503 | 0.0422 | 0.0545 | 0 | 0.9324 | 0.2661 | 0.7157 | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11942.295 | 50 | 13.8889
17 | 94.4785 | 2.8123 | 0.9627 | 0.1513 | 0.1922 | 0.0025 | 0.048 | 0.0386 | 0.062 | 0 | 1.0053 | 0.2466 | 0.7141 | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
18 | 94.4967 | 2.8039 | 0.9606 | 0.1505 | 0.1909 | 0.0025 | 0.0475 | 0.0382 | 0.0611 | 0 | 0.9987 | 0.2494 | 0.7139 | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
19 | 94.3471 | 2.8737 | 0.9976 | 0.1552 | 0.2005 | 0.0026 | 0.05 | 0.0405 | 0.061 | 0 | 1.011 | 0.2608 | 0.7153 | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -8.4 | -5.4
20 | 94.2662 | 2.9138 | 1.0138 | 0.158 | 0.2046 | 0.0027 | 0.0508 | 0.0409 | 0.0624 | 0 | 1.0237 | 0.2631 | 0.7161 | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
21 | 94.3488 | 2.8907 | 0.9966 | 0.1554 | 0.1987 | 0.0026 | 0.0492 | 0.0396 | 0.0606 | 0 | 0.9946 | 0.2632 | 0.7153 | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
22 | 94.4067 | 2.858 | 0.9806 | 0.1524 | 0.1943 | 0.0026 | 0.0482 | 0.0392 | 0.0613 | 0 | 0.9923 | 0.2644 | 0.7148 | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
23 | 94.5325 | 2.8072 | 0.9556 | 0.1486 | 0.1878 | 0.0025 | 0.0467 | 0.038 | 0.0588 | 0 | 0.9724 | 0.2499 | 0.7136 | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -8.5 | -5.3 | 0,0000 | 0,0015
24 | 94.5325 | 2.8072 | 0.9556 | 0.1486 | 0.1878 | 0.0025 | 0.0467 | 0.038 | 0.0588 | 0 | 0.9724 | 0.2499 | 0.7136 | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
25 | 94.7008 | 2.7373 | 0.9261 | 0.1436 | 0.1778 | 0.0023 | 0.0431 | 0.0347 | 0.0533 | 0 | 0.9358 | 0.2452 | 0.712 | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 |  |  |  |  | відсутні
26 | 94.3547 | 2.8887 | 1.0013 | 0.1559 | 0.2008 | 0.0027 | 0.05 | 0.0405 | 0.0587 | 0 | 0.9965 | 0.2502 | 0.7152 | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
27 | 94.0687 | 3.0169 | 1.0686 | 0.1667 | 0.2214 | 0.003 | 0.0559 | 0.0453 | 0.0646 | 0 | 1.0346 | 0.2543 | 0.718 | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
28 | 94.2434 | 2.9516 | 1.0348 | 0.1597 | 0.2084 | 0.0027 | 0.0512 | 0.0412 | 0.0587 | 0 | 0.9954 | 0.2529 | 0.7163 | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
29 | 94.4005 | 2.8914 | 0.9963 | 0.1541 | 0.1961 | 0.0025 | 0.0476 | 0.0381 | 0.0534 | 0 | 0.9633 | 0.2567 | 0.7147 | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
30 | 94.3102 | 2.9294 | 1.0108 | 0.1575 | 0.2019 | 0.0026 | 0.0496 | 0.0398 | 0.0562 | 0 | 0.9859 | 0.2561 | 0.7155 | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
31 | 94.389 | 2.8911 | 0.9954 | 0.1552 | 0.1977 | 0.0026 | 0.0483 | 0.0388 | 0.0546 | 0 | 0.9737 | 0.2536 | 0.7148 | 8297.5066 | 34.74 | 9.65 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8302.8328 | 34.7623 | 9.6562 | 9197.1913 | 38.5068 | 10.6963
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Запорізького ЛВУМГ | [8 empty] | Дереновський О.Б. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Огородник Ю.В. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Учуєв Г.М. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №610
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №610 |  | 9197.1913 | 38.5068 | 10.6963
Запорізька | АТ "Мотор Січ" | 9183.5293 | 38.4496 | 10.6804
Запорізька | ГРС с.Канцерівка | 9195.6627 | 38.5004 | 10.6946
Запорізька | ГРС с.Лукашеве (Отрадненська ПТФ) | 9197.4301 | 38.5078 | 10.6966
Запорізька | ГРС с.Миколай-Поле (к-п Україна) | 9197.8362 | 38.5095 | 10.6971
Запорізька | ГРС-2 м.Запоріжжя | 9197.263 | 38.5071 | 10.6964
Запорізька | Південьтрансенерго АТ "Мотор Січ" | 9192.7727 | 38.4883 | 10.6912
Начальник Запорізького ЛВУМГ |  | Дереновський О.Б. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Огородник Ю.В. |  |  | 2018-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Учуєв Г.М. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата