## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №678 | [18 empty] | Маршрут №678
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Запоріжгаз", ДП "Укравтогаз", ТОВ ВТФ "АЛЕКС і К"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Маріуполь-Бердянськ"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 92.4319 | 3.9721 | 1.0195 | 0.1381 | 0.2254 | 0.0099 | 0.0618 | 0.0788 | 0.1394 |  | 1.5022 | 0.4209 | 0.7299 | 8353.5637 | 34.9747 | 9.7152 | 9253.8217 | 38.7439 | 10.7622 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
2 | 92.4522 | 3.9795 | 1.0178 | 0.1371 | 0.227 | 0.01 | 0.0619 | 0.0777 | 0.1385 |  | 1.4871 | 0.4112 | 0.7297 | 8355.4506 | 34.9826 | 9.7174 | 9255.9235 | 38.7527 | 10.7646 | 11891.6836 | 49.7881 | 13.83 | -9.3 | -5.2
3 | 92.3251 | 3.986 | 1.0537 | 0.1434 | 0.2344 | 0.0103 | 0.0635 | 0.0807 | 0.1383 |  | 1.5302 | 0.4344 | 0.731 | 8358.6989 | 34.9962 | 9.7212 | 9259.1957 | 38.7664 | 10.7684 | 11885.3541 | 49.7616 | 13.8227
4 | 92.2486 | 3.9514 | 1.06 | 0.1487 | 0.2435 | 0.0107 | 0.0664 | 0.0864 | 0.1405 |  | 1.5677 | 0.4761 | 0.7321 | 8356.5254 | 34.9871 | 9.7186 | 9256.64 | 38.7557 | 10.7655 | 11873.3402 | 49.7113 | 13.8087
5 | 92.2486 | 3.9514 | 1.06 | 0.1487 | 0.2435 | 0.0107 | 0.0664 | 0.0864 | 0.1405 |  | 1.5677 | 0.4761 | 0.7321 | 8357.218 | 34.99 | 9.7194 | 9257.6671 | 38.76 | 10.7667 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083
6 | 92.1426 | 3.9615 | 1.0879 | 0.1502 | 0.2461 | 0.0108 | 0.0665 | 0.0948 | 0.1458 |  | 1.6154 | 0.4784 | 0.7331 | 8361.1351 | 35.0064 | 9.724 | 9261.4408 | 38.7758 | 10.7711 | 11870.7368 | 49.7004 | 13.8057
7 | 92.0985 | 3.9485 | 1.0928 | 0.1526 | 0.2515 | 0.011 | 0.0672 | 0.0905 | 0.1453 |  | 1.6409 | 0.5012 | 0.7336 | 8357.5285 | 34.9913 | 9.7198 | 9257.4282 | 38.759 | 10.7664 | 11862.21 | 49.6647 | 13.7958
8 | 92.2292 | 3.9429 | 1.0509 | 0.1468 | 0.2454 | 0.0108 | 0.0659 | 0.0941 | 0.1476 |  | 1.588 | 0.4784 | 0.7324 | 8357.0508 | 34.9893 | 9.7193 | 9257.1177 | 38.7577 | 10.766 | 11871.1428 | 49.7021 | 13.8061
9 | 92.2456 | 3.955 | 1.0595 | 0.1451 | 0.2428 | 0.0107 | 0.0661 | 0.0941 | 0.1466 |  | 1.5854 | 0.4491 | 0.7321 | 8360.3469 | 35.0031 | 9.7231 | 9260.7482 | 38.7729 | 10.7703 | 11878.0932 | 49.7312 | 13.8142 | -9.6 | -5.3
10 | 92.2402 | 3.9542 | 1.0589 | 0.1458 | 0.2364 | 0.0104 | 0.0651 | 0.0895 | 0.1443 | 0.008 | 1.5914 | 0.4558 | 0.7319 | 8355.976 | 34.9848 | 9.718 | 9256.019 | 38.7531 | 10.7648 | 11873.7462 | 49.713 | 13.8092 |  |  | 0,002 | 0,006 | відс.
11 | 92.1734 | 3.9522 | 1.0768 | 0.1479 | 0.2438 | 0.0107 | 0.0657 | 0.0883 | 0.142 |  | 1.63 | 0.4692 | 0.7326 | 8354.9251 | 34.9804 | 9.7168 | 9254.7293 | 38.7477 | 10.7633 | 11866.8913 | 49.6843 | 13.8012
12 | 92.1708 | 3.9485 | 1.0799 | 0.153 | 0.2474 | 0.0109 | 0.0668 | 0.089 | 0.1413 |  | 1.6111 | 0.4813 | 0.7328 | 8357.5047 | 34.9912 | 9.7198 | 9257.5477 | 38.7595 | 10.7665 | 11868.5394 | 49.6912 | 13.8031
13 | 92.2055 | 3.9697 | 1.07 | 0.15 | 0.2499 | 0.011 | 0.0668 | 0.0904 | 0.1415 |  | 1.5945 | 0.4507 | 0.7324 | 8361.6845 | 35.0087 | 9.7246 | 9262.1574 | 38.7788 | 10.7719 | 11877.7111 | 49.7296 | 13.8138
14 | 92.2697 | 3.9702 | 1.0639 | 0.1485 | 0.2433 | 0.0107 | 0.0666 | 0.0915 | 0.1432 |  | 1.5549 | 0.4375 | 0.7319 | 8364.3595 | 35.0199 | 9.7278 | 9265.1907 | 38.7915 | 10.7754 | 11885.6169 | 49.7627 | 13.823
15 | 92.251 | 3.9643 | 1.0596 | 0.1486 | 0.2453 | 0.0108 | 0.0673 | 0.0951 | 0.1458 |  | 1.5741 | 0.4381 | 0.7321 | 8364.1207 | 35.0189 | 9.7275 | 9264.8802 | 38.7902 | 10.7751 | 11883.3478 | 49.7532 | 13.8203
16 | 92.251 | 3.9643 | 1.0596 | 0.1486 | 0.2453 | 0.0108 | 0.0673 | 0.0951 | 0.1458 |  | 1.5741 | 0.4381 | 0.7321 | 8364.5984 | 35.0209 | 9.728 | 9265.3818 | 38.7923 | 10.7756 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
17 | 92.2365 | 3.9595 | 1.0661 | 0.1505 | 0.2451 | 0.0108 | 0.067 | 0.0932 | 0.1457 |  | 1.5792 | 0.4464 | 0.7323 | 8363.3086 | 35.0155 | 9.7265 | 9263.9726 | 38.7864 | 10.774 | 11880.9833 | 49.7433 | 13.8176 | -10.1 | -6
18 | 92.2033 | 3.9471 | 1.0653 | 0.1507 | 0.2498 | 0.011 | 0.0678 | 0.0935 | 0.1457 |  | 1.596 | 0.4698 | 0.7327 | 8360.4663 | 35.0036 | 9.7232 | 9260.796 | 38.7731 | 10.7703 | 11873.7462 | 49.713 | 13.8092
19 | 92.2243 | 3.9511 | 1.0709 | 0.1488 | 0.2446 | 0.0107 | 0.0684 | 0.0905 | 0.1439 |  | 1.5897 | 0.4571 | 0.7323 | 8360.4186 | 35.0034 | 9.7232 | 9260.7721 | 38.773 | 10.7703 | 11876.3974 | 49.7241 | 13.8123
20 | 92.1775 | 3.94 | 1.0793 | 0.1517 | 0.2485 | 0.0109 | 0.0686 | 0.0833 | 0.1406 |  | 1.6188 | 0.4808 | 0.7327 | 8355.0684 | 34.981 | 9.7169 | 9254.8965 | 38.7484 | 10.7634 | 11866.3181 | 49.6819 | 13.8005
21 | 92.9271 | 3.4421 | 0.9369 | 0.1291 | 0.199 | 0.0088 | 0.0478 | 0.0584 | 0.1184 |  | 1.6898 | 0.4426 | 0.7249 | 8271.544 | 34.6313 | 9.6198 | 9165.3054 | 38.3733 | 10.6593 | 11813.9392 | 49.4626 | 13.7396
22 | 92.9655 | 3.4738 | 0.932 | 0.1283 | 0.1993 | 0.0088 | 0.049 | 0.0634 | 0.1074 |  | 1.654 | 0.4185 | 0.7244 | 8275.7716 | 34.649 | 9.6247 | 9170.0106 | 38.393 | 10.6647 | 11824.2574 | 49.5058 | 13.7516
23 | 92.5531 | 3.4843 | 1.016 | 0.1357 | 0.212 | 0.0093 | 0.0527 | 0.0666 | 0.0909 |  | 1.9282 | 0.4512 | 0.7272 | 8262.7784 | 34.5946 | 9.6096 | 9155.1305 | 38.3307 | 10.6474 | 11782.0533 | 49.3291 | 13.7025 | -10.3 | -6.1
24 | 92.1453 | 3.8276 | 1.0757 | 0.1469 | 0.2437 | 0.0107 | 0.0668 | 0.0742 | 0.1135 |  | 1.7589 | 0.5367 | 0.7321 | 8319.0505 | 34.8302 | 9.6751 | 9215.7019 | 38.5843 | 10.7179 | 11820.6986 | 49.4909 | 13.7475
25 | 92.2179 | 3.836 | 1.0695 | 0.1464 | 0.2378 | 0.0104 | 0.063 | 0.0772 | 0.1211 |  | 1.7051 | 0.5156 | 0.7316 | 8325.7143 | 34.8581 | 9.6828 | 9223.0822 | 38.6152 | 10.7264 | 11833.8112 | 49.5458 | 13.7627
26 | 92.3659 | 3.8943 | 1.044 | 0.1454 | 0.2361 | 0.0104 | 0.0634 | 0.0743 | 0.1227 |  | 1.5969 | 0.4466 | 0.7303 | 8339.6868 | 34.9166 | 9.6991 | 9238.5833 | 38.6801 | 10.7445 | 11864.7895 | 49.6755 | 13.7988
27 | 93.0292 | 3.6332 | 0.9752 | 0.1355 | 0.2223 | 0.0097 | 0.0631 | 0.0848 | 0.1352 |  | 1.331 | 0.3808 | 0.726 | 8343.15 | 34.9311 | 9.7031 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11905.7516 | 49.847 | 13.8464
28 | 94.4098 | 2.7524 | 0.8917 | 0.1342 | 0.1747 | 0.0077 | 0.0531 | 0.0927 | 0.1449 |  | 0.9761 | 0.3627 | 0.7172 | 8300.3488 | 34.7519 | 9.6533 | 9198.6721 | 38.513 | 10.6981 | 11920.6078 | 49.9092 | 13.8637
29 | 94.148 | 2.8859 | 0.932 | 0.1395 | 0.1751 | 0.0077 | 0.041 | 0.0717 | 0.1379 |  | 1.0806 | 0.3806 | 0.7183 | 8294.6882 | 34.7282 | 9.6467 | 9192.1994 | 38.4859 | 10.6905 | 11903.0526 | 49.8357 | 13.8433
30 | 93.6819 | 3.1924 | 0.9732 | 0.1447 | 0.1943 | 0.0085 | 0.0424 | 0.0681 | 0.1318 |  | 1.1775 | 0.3852 | 0.7213 | 8313.151 | 34.8055 | 9.6682 | 9211.6654 | 38.5674 | 10.7132 | 11903.1243 | 49.836 | 13.8433
31 | 94.1289 | 2.9617 | 0.9225 | 0.1386 | 0.191 | 0.0084 | 0.0457 | 0.074 | 0.1285 |  | 1.038 | 0.3627 | 0.7184 | 8304.863 | 34.7708 | 9.6586 | 9203.2819 | 38.5323 | 10.7034 | 11916.7385 | 49.893 | 13.8592
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8335.9608 | 34.901 | 9.6947 | 9234.8812 | 38.6646 | 10.7402
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | .11.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | .11.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Левкович А.М. | [10 empty] | .11.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №678
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №678 |  | 9234.8812 | 38.6646 | 10.7402
Запорізька | АГНКС ТОВ ВТФ "Алекс і К" -> АГНКС Альтоп Ойл с.Луначарське | 9256.3295 | 38.7544 | 10.7651
Запорізька | АГНКС м.Бердянськ | 9238.1534 | 38.6783 | 10.744
Запорізька | Андріївка | 9232.8988 | 38.6563 | 10.7379
Запорізька | Бердянськ (місто) | 9234.9528 | 38.6649 | 10.7403
Запорізька | Дмитрівка | 9233.4959 | 38.6588 | 10.7386
Запорізька | Маринівка | 9233.4481 | 38.6586 | 10.7385
Запорізька | Осіпенко | 9233.1376 | 38.6573 | 10.7381
Запорізька | Росія /Стара Петрівка | 9233.6153 | 38.6593 | 10.7387
Запорізька | Україна / с.Миколаївка | 9225.3273 | 38.6246 | 10.7291
Запорізька | Червоне Поле (Червоне Поле) | 9233.6392 | 38.6594 | 10.7387
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .11.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .11.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Левкович А.М. |  |  | .11.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата