## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №25 | [18 empty] | Маршрут №25
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз"
Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Хотів-Боярка" (ЄКК)
Свідоцтво № 70А-43-14 чинне до 23.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.6772 | 5.0477 | 1.2503 | 0.141 | 0.2204 | 0.0042 | 0.0568 | 0.0453 | 0.055 | 0.0067 | 1.8663 | 1.6292 | 0.7513 | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
2 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
3 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
4 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
5 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
6 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
7 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
8 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
9 | 89.5848 | 5.1212 | 1.2433 | 0.1391 | 0.2145 | 0.0042 | 0.0563 | 0.0451 | 0.0581 | 0.0074 | 1.9106 | 1.6152 | 0.7517 | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083
10 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083
11 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083
12 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083
13 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083
14 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083
15 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083
16 | [13 empty] | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083
17 | 89.786 | 5.0271 | 1.2373 | 0.1371 | 0.2113 | 0.004 | 0.054 | 0.0429 | 0.0495 | 0.0063 | 1.8734 | 1.5711 | 0.7499 | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
18 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
19 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
20 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
21 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
22 | 89.7695 | 5.006 | 1.2495 | 0.1382 | 0.2144 | 0.0041 | 0.055 | 0.0442 | 0.0523 | 0.0073 | 1.8844 | 1.5799 | 0.75 | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222 | -9.6 | -8.9
23 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
24 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
25 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
26 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
27 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
28 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
29 | 89.6719 | 5.048 | 1.2624 | 0.1382 | 0.2151 | 0.0042 | 0.0553 | 0.0435 | 0.0487 | 0.0097 | 1.9594 | 1.5435 | 0.7506 | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
30 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
31 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9174.071 | 38.41 | 10.6694 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8283.9162 | 34.6831 | 9.6342 | 9174.8114 | 38.4131 | 10.6703
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Табак С.М. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| В.о. завідувача ВХАЛ | [8 empty] | Волкова М.О. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Прима Ю.І. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №25
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №25 |  | 9174.8114 | 38.4131 | 10.6703
Київська | ГРС Бугаївка | 9174.8353 | 38.4132 | 10.6703
Київська | ГРС Козин | 9174.8353 | 38.4132 | 10.6703
Київська | ГРС Обухів, лінія ДРЕС | 9174.8353 | 38.4132 | 10.6703
Київська | ГРС Обухів, лінія місто | 9174.5726 | 38.4121 | 10.67
Головний інженер Боярського ЛВУМГ |  | Табак С.М. |  |  | .11.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Клименко І.А. |  |  | .11.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Прима Ю.І. |  |  | .11.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата