## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №27 | [18 empty] | Маршрут №27
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз", ПАТ "Київгаз", РВУ "Київавтогаз"
Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Тула-Шостка-Київ" (ТШК)
Свідоцтво № 70А-43-14 чинне до 23.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.126 | 5.146 | 1.026 | 0.125 | 0.181 | 0 | 0.048 | 0.037 | 0.053 | 0 | 1.616 | 2.641 | 0.7582 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11428.7763 | 47.85 | 13.2917
2 | 89.179 | 5.125 | 0.998 | 0.123 | 0.178 | 0 | 0.047 | 0.036 | 0.053 | 0 | 1.616 | 2.644 | 0.7577 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11426.3879 | 47.84 | 13.2889
3 | 89.13 | 5.122 | 1.057 | 0.129 | 0.19 | 0 | 0.05 | 0.039 | 0.055 | 0 | 1.585 | 2.642 | 0.7587 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11438.3302 | 47.89 | 13.3028
4 | 89.046 | 5.098 | 1.079 | 0.131 | 0.193 | 0 | 0.049 | 0.038 | 0.055 | 0 | 1.563 | 2.746 | 0.76 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11421.6109 | 47.82 | 13.2833
5 | 88.434 | 5.257 | 1.203 | 0.144 | 0.219 | 0 | 0.054 | 0.042 | 0.066 | 0 | 1.678 | 2.901 | 0.766 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11400.1148 | 47.73 | 13.2583
6 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11400.1148 | 47.73 | 13.2583
7 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11400.1148 | 47.73 | 13.2583
8 | 89.217 | 5.104 | 1.009 | 0.122 | 0.178 | 0 | 0.047 | 0.036 | 0.051 | 0 | 1.605 | 2.629 | 0.7574 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11426.3879 | 47.84 | 13.2889
9 | 89.192 | 5.115 | 1.015 | 0.123 | 0.18 | 0 | 0.047 | 0.037 | 0.052 | 0 | 1.609 | 2.629 | 0.7577 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11431.1648 | 47.86 | 13.2944
10 | 89.17 | 5.105 | 1.031 | 0.126 | 0.183 | 0 | 0.048 | 0.037 | 0.052 | 0 | 1.605 | 2.641 | 0.758 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11431.1648 | 47.86 | 13.2944
11 | 89.204 | 5.098 | 1.018 | 0.125 | 0.181 | 0 | 0.047 | 0.037 | 0.05 | 0 | 1.611 | 2.626 | 0.7576 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11431.1648 | 47.86 | 13.2944
12 | 89.193 | 5.11 | 1.008 | 0.122 | 0.178 | 0 | 0.047 | 0.036 | 0.05 | 0 | 1.619 | 2.636 | 0.7575 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11426.3879 | 47.84 | 13.2889
13 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11426.3879 | 47.84 | 13.2889
14 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11426.3879 | 47.84 | 13.2889
15 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11426.3879 | 47.84 | 13.2889
16 | 89.141 | 5.131 | 1.025 | 0.123 | 0.18 | 0 | 0.047 | 0.037 | 0.051 | 0 | 1.605 | 2.658 | 0.7582 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11426.3879 | 47.84 | 13.2889
17 | 89.134 | 5.137 | 1.023 | 0.123 | 0.179 | 0 | 0.047 | 0.037 | 0.052 | 0 | 1.611 | 2.656 | 0.7582 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11426.3879 | 47.84 | 13.2889
18 | 89.099 | 5.147 | 1.033 | 0.124 | 0.182 | 0 | 0.047 | 0.037 | 0.052 | 0 | 1.61 | 2.666 | 0.7586 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11426.3879 | 47.84 | 13.2889
19 | 89.126 | 5.13 | 1.038 | 0.125 | 0.183 | 0 | 0.048 | 0.037 | 0.051 | 0 | 1.601 | 2.659 | 0.7584 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11428.7763 | 47.85 | 13.2917
20 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11428.7763 | 47.85 | 13.2917
21 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11428.7763 | 47.85 | 13.2917
22 | 89.103 | 5.121 | 1.065 | 0.127 | 0.187 | 0 | 0.049 | 0.038 | 0.054 | 0 | 1.612 | 2.644 | 0.7588 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11426.3879 | 47.84 | 13.2889
23 | 89.1167 | 5.0161 | 1.0412 | 0.1173 | 0.1798 | 0.0037 | 0.0492 | 0.0388 | 0.0487 | 0.0224 | 1.6642 | 2.6348 | 0.7583 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11423.9994 | 47.83 | 13.2861 | -9.1 | -7.6
24 | 89.29 | 5.0108 | 0.989 | 0.12 | 0.176 | 0 | 0.047 | 0.036 | 0.054 | 0 | 1.545 | 2.634 | 0.7569 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11435.9417 | 47.88 | 13.3
25 | 89.244 | 5.116 | 1 | 0.121 | 0.177 | 0 | 0.047 | 0.036 | 0.053 | 0 | 1.565 | 2.64 | 0.7573 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11433.5532 | 47.87 | 13.2972
26 | 89.261 | 5.094 | 0.978 | 0.117 | 0.169 | 0 | 0.045 | 0.035 | 0.052 | 0 | 1.579 | 2.666 | 0.757 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11421.6109 | 47.82 | 13.2833
27 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11421.6109 | 47.82 | 13.2833
28 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11421.6109 | 47.82 | 13.2833
29 | 89.271 | 5.058 | 0.997 | 0.117 | 0.17 | 0 | 0.045 | 0.034 | 0.049 | 0 | 1.558 | 2.699 | 0.7572 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11440.7186 | 47.9 | 13.3056 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
30 | 89.21 | 5.083 | 1.008 | 0.119 | 0.173 | 0 | 0.045 | 0.035 | 0.051 | 0 | 1.554 | 2.718 | 0.7578 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11416.834 | 47.8 | 13.2778
31 | 89.2 | 5.099 | 1.023 | 0.119 | 0.175 | 0 | 0.045 | 0.035 | 0.051 | 0 | 1.56 | 2.69 | 0.7578 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11423.9994 | 47.83 | 13.2861
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8183.2905 | 34.2618 | 9.5172 | 9063.5093 | 37.9471 | 10.5409
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Табак С.М. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| В.о. завідувача ВХАЛ | [8 empty] | Волкова М.О. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Прима Ю.І. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №27
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №27 |  | 9063.5093 | 37.9471 | 10.5409
Київська | ГРС АГНКС Бровари | 9067.2352 | 37.9627 | 10.5452
Київська | ГРС Бориспіль | 9064.4885 | 37.9512 | 10.542
Київська | ГРС Дударків | 9065.8261 | 37.9568 | 10.5436
Київська | ГРС Плоске | 9065.7544 | 37.9565 | 10.5435
Київська | ГРС Русанів | 9065.3006 | 37.9546 | 10.5429
Київська | ГРС ТЕЦ-6 | 9062.4344 | 37.9426 | 10.5396
Київська | ГРС Требухів | 9066.041 | 37.9577 | 10.5438
Київська | ГРС-4, АГНКС-3 м.Київ | 9067.3308 | 37.9631 | 10.5453
Київська | ГРС-4, ТЕЦ-4 | 9064.3213 | 37.9505 | 10.5418
Київська | ГРС-4, місто | 9067.2352 | 37.9627 | 10.5452
Головний інженер Боярського ЛВУМГ |  | Табак С.М. |  |  | .11.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Клименко І.А. |  |  | .11.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Прима Ю.І. |  |  | .11.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата