## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №834 | [18 empty] | Маршрут №834
Філія "УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Золотоніським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Черкасигаз", ПАТ "Київоблгаз", ПрАТ "Миронівська птахофабрика", ТОВ "ТПК Автогазінвест", ДП Укравтогаз РВУ "Харківавтогаз" (АГНКС-1 м.Черкаси, АГНКС м. Золотоноша)
Золотоніський п/м Золотоніське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
(по газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" (УПУ)
Свідоцтво № РЯ-0073/17 чинне до 03.11.2022р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.8418 | 2.3262 | 0.7253 | 0.1119 | 0.108 | 0.0015 | 0.0201 | 0.0145 | 0.0119 | 0.0049 | 0.6459 | 0.188 | 0.7009 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -20.6
2 | 95.9286 | 2.2754 | 0.7067 | 0.1107 | 0.1071 | 0.0016 | 0.0201 | 0.0142 | 0.0117 | 0.0047 | 0.6365 | 0.1827 | 0.7002 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
3 | 95.8717 | 2.3014 | 0.7164 | 0.1125 | 0.1091 | 0.0016 | 0.0208 | 0.0147 | 0.0122 | 0.006 | 0.6486 | 0.185 | 0.7007 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
4 | 95.8782 | 2.3014 | 0.7159 | 0.1119 | 0.1086 | 0.0015 | 0.0206 | 0.0147 | 0.0121 | 0.0042 | 0.6452 | 0.1857 | 0.7006 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
5 | 95.9655 | 2.2445 | 0.6925 | 0.1086 | 0.105 | 0.0016 | 0.0199 | 0.0141 | 0.0116 | 0.0053 | 0.6514 | 0.18 | 0.6998 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
6 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
7 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
8 | 96.0119 | 2.2152 | 0.6836 | 0.1058 | 0.1016 | 0.0015 | 0.0188 | 0.0134 | 0.0108 | 0.0047 | 0.6551 | 0.1776 | 0.6993 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -20.7
9 | 96.0018 | 2.2176 | 0.6797 | 0.105 | 0.1007 | 0.0015 | 0.0186 | 0.013 | 0.0105 | 0.0069 | 0.6673 | 0.1774 | 0.6993 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
10 | 96.0623 | 2.1785 | 0.6691 | 0.1041 | 0.1005 | 0.0015 | 0.0189 | 0.0134 | 0.0111 | 0.0059 | 0.6607 | 0.174 | 0.6989 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
11 | 96.0759 | 2.1731 | 0.667 | 0.1036 | 0.0999 | 0.0015 | 0.0188 | 0.0131 | 0.0108 | 0.0052 | 0.6578 | 0.1733 | 0.6988 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
12 | 95.9205 | 2.2775 | 0.7024 | 0.1092 | 0.1052 | 0.0015 | 0.0198 | 0.0139 | 0.0113 | 0.0045 | 0.6502 | 0.184 | 0.7002 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
13 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
14 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
15 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
16 | 95.9873 | 2.2399 | 0.6858 | 0.1052 | 0.101 | 0.0015 | 0.0189 | 0.0132 | 0.0109 | 0.0058 | 0.6495 | 0.181 | 0.6995 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -21.7 |  |  |  | 0,000
17 | 95.1933 | 2.4986 | 0.9115 | 0.1621 | 0.1566 | 0.0024 | 0.0292 | 0.0198 | 0.0162 | 0.0102 | 0.7571 | 0.243 | 0.7075 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
18 | 95.9978 | 2.2235 | 0.6853 | 0.1054 | 0.1013 | 0.0015 | 0.0186 | 0.0132 | 0.0108 | 0.0059 | 0.6572 | 0.1795 | 0.6994 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
19 | 96.0127 | 2.2229 | 0.6861 | 0.1055 | 0.1013 | 0.0014 | 0.0187 | 0.0131 | 0.0107 | 0.0041 | 0.6441 | 0.1794 | 0.6994 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
20 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
21 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
22 | 95.9501 | 2.2669 | 0.6935 | 0.1067 | 0.1024 | 0.0016 | 0.0189 | 0.0132 | 0.0107 | 0.0043 | 0.645 | 0.1867 | 0.6998 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -21
23 | 96.0113 | 2.2318 | 0.6835 | 0.1061 | 0.1016 | 0.0015 | 0.0187 | 0.0132 | 0.0104 | 0.0043 | 0.6373 | 0.1803 | 0.6994 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
24 | 95.8441 | 2.3287 | 0.7168 | 0.1113 | 0.1066 | 0.0015 | 0.0198 | 0.0138 | 0.0111 | 0.0053 | 0.6492 | 0.1918 | 0.7008 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
25 | 95.773 | 2.3815 | 0.7335 | 0.1139 | 0.1094 | 0.0016 | 0.0201 | 0.0143 | 0.0113 | 0.0037 | 0.6436 | 0.1941 | 0.7014 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
26 | 95.6608 | 2.4488 | 0.7557 | 0.1165 | 0.112 | 0.0016 | 0.0204 | 0.0144 | 0.0115 | 0.0055 | 0.6511 | 0.2017 | 0.7023 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
27 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
28 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
29 | 95.9671 | 2.2473 | 0.6919 | 0.1086 | 0.1049 | 0.0016 | 0.0198 | 0.0139 | 0.0112 | 0.0053 | 0.6484 | 0.18 | 0.6998 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -19.5
30 | 96.0039 | 2.2209 | 0.6888 | 0.1086 | 0.1052 | 0.0016 | 0.0199 | 0.0142 | 0.0111 | 0.0038 | 0.6449 | 0.1771 | 0.6995 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
31 | 95.9643 | 2.2524 | 0.6965 | 0.1107 | 0.1075 | 0.0016 | 0.0206 | 0.0147 | 0.0119 | 0.004 | 0.6344 | 0.1814 | 0.6999 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 |  |  | 0,00 | 0,00
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8200.153 | 34.3324 | 9.5368 | 9088.9941 | 38.0538 | 10.5705
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Золотоніського ЛВУМГ | [8 empty] | Коваль В.М. | [9 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Куліш Т.В. | [9 empty] | 2018-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №834
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №834 |  | 9088.9941 | 38.0538 | 10.5705
Київська | Богуслав УПУ | 9090.0928 | 38.0584 | 10.5718
Київська | Вільхівець УПУ | 9089.6629 | 38.0566 | 10.5713
Київська | Високе УПУ | 9085.5308 | 38.0393 | 10.5665
Київська | Зеленьки УПУ | 9088.1581 | 38.0503 | 10.5695
Київська | Кагарлик УПУ | 9088.5403 | 38.0519 | 10.57
Київська | Мельники (Іванівка) УПУ | 9088.7791 | 38.0529 | 10.5703
Київська | Миронівка УПУ | 9088.397 | 38.0513 | 10.5698
Київська | Озерна (цукр.з-д) УПУ | 9090.3794 | 38.0596 | 10.5721
Київська | П`ятигори УПУ | 9089.018 | 38.0539 | 10.5705
Київська | Ржищів УПУ | 9089.8778 | 38.0575 | 10.5715
Київська | Росава УПУ | 9089.4479 | 38.0557 | 10.571
Київська | Ставище УПУ | 9089.7106 | 38.0568 | 10.5713
Київська | Стайки УПУ | 9088.6597 | 38.0524 | 10.5701
Київська | Тараща (Ківшовата) УПУ | 9089.639 | 38.0565 | 10.5713
Київська | Тетіїв УПУ | 9089.0419 | 38.054 | 10.5706
Київська | Тулинці УПУ | 9089.7106 | 38.0568 | 10.5713
Черкаська | Єлізоветівка ЯЧ | 9090.045 | 38.0582 | 10.5717
Черкаська | АГНКС Золотоноша (РВУ "Харківавтогаз" ) УПУ | 9088.3731 | 38.0512 | 10.5698
Черкаська | АГНКС ТОВ "ТПК Автогазiнвест" | 9088.7075 | 38.0526 | 10.5702
Черкаська | АГНКС Черкаси (РВУ "Харківавтогаз" ) ЯЧ | 9088.612 | 38.0522 | 10.5701
Черкаська | АЗОТ Яготин | 9088.7791 | 38.0529 | 10.5703
Черкаська | Білозірря ЯЧ | 9089.0658 | 38.0541 | 10.5706
Черкаська | Байбузи ЯЧ | 9089.7106 | 38.0568 | 10.5713
Черкаська | Баштечки УПУ | 9090.7138 | 38.061 | 10.5725
Черкаська | Богодухівка УПУ | 9089.1374 | 38.0544 | 10.5707
Черкаська | ГРС Черкаси, лінія Черкаська ТЕЦ | 9090.6899 | 38.0609 | 10.5725
Черкаська | Дмитрівка УПУ | 9089.8062 | 38.0572 | 10.5714
Черкаська | Драбів УПУ | 9088.8269 | 38.0531 | 10.5703
Черкаська | Дубіївка ЯЧ | 9089.9495 | 38.0578 | 10.5716
Черкаська | Жашків УПУ | 9089.4001 | 38.0555 | 10.571
Черкаська | Закревки ЯЧ | 9088.3253 | 38.051 | 10.5697
Черкаська | Золотоноша УПУ | 9089.3285 | 38.0552 | 10.5709
Черкаська | Канів ЯЧ | 9090.1883 | 38.0588 | 10.5719
Черкаська | Кор.-Шевчен. УПУ | 9088.6836 | 38.0525 | 10.5701
Черкаська | Леськи ЯЧ | 9090.0211 | 38.0581 | 10.5717
Черкаська | М.Бурімка УПУ | 9087.6805 | 38.0483 | 10.569
Черкаська | Мельники (Крутьки) УПУ | 9089.9973 | 38.058 | 10.5717
Черкаська | Мошни ЯЧ | 9089.9017 | 38.0576 | 10.5716
Черкаська | Острожани УПУ | 9089.1374 | 38.0544 | 10.5707
Черкаська | ПАТ"Миронiвська птахофабрика" Ліпляве ЯЧ | 9091.2631 | 38.0633 | 10.5731
Черкаська | ПАТ"Миронiвська птахофабрика" Тулинці УПУ | 9088.182 | 38.0504 | 10.5696
Черкаська | Сахнівка УПУ | 9089.9495 | 38.0578 | 10.5716
Черкаська | Сміла ЯЧ | 9089.7106 | 38.0568 | 10.5713
Черкаська | Старосілля ЯЧ | 9089.3285 | 38.0552 | 10.5709
Черкаська | Степанки ЯЧ | 9089.5196 | 38.056 | 10.5711
Черкаська | Тубільці ЯЧ | 9089.8301 | 38.0573 | 10.5715
Черкаська | Хмільна ЯЧ | 9089.6868 | 38.0567 | 10.5713
Черкаська | Черкаси (місто без ТЕЦ) Яготин | 9089.9256 | 38.0577 | 10.5716
Черкаська | Чорнобай УПУ | 9089.4718 | 38.0558 | 10.5711
Начальник Золотоніського ЛВУМГ |  | Коваль В.М. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис |  | дата
Начальник ВХАЛ |  | Куліш Т.В. |  |  | 2018-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис |  | дата