## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №840 | [18 empty] | Маршрут №840
Філія "УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Золотоніським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Черкасигаз", ПАТ "Київоблгаз"
Золотоніський п/м Золотоніське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Прогрес"
Свідоцтво № РЯ-0073/17 чинне до 03.11.2022р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.8693 | 2.3079 | 0.721 | 0.1108 | 0.1067 | 0.0015 | 0.0199 | 0.0142 | 0.0115 | 0.005 | 0.6461 | 0.1861 | 0.7006 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -21.2
2 | 95.889 | 2.3049 | 0.7149 | 0.1116 | 0.108 | 0.0015 | 0.0201 | 0.0144 | 0.0117 | 0.0041 | 0.6336 | 0.1862 | 0.7005 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -21.4
3 | 95.8546 | 2.3126 | 0.7212 | 0.1132 | 0.1098 | 0.0016 | 0.0208 | 0.0147 | 0.0119 | 0.0054 | 0.6476 | 0.1866 | 0.7008 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -20.5
4 | 95.85 | 2.321 | 0.7215 | 0.1126 | 0.1092 | 0.0016 | 0.0205 | 0.0147 | 0.0119 | 0.0043 | 0.6448 | 0.1879 | 0.7008 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -20.7
5 | 95.9681 | 2.2447 | 0.6937 | 0.1086 | 0.1051 | 0.0015 | 0.0199 | 0.0142 | 0.0114 | 0.004 | 0.6477 | 0.1811 | 0.6998 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -21
6 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
7 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
8 | 96.0149 | 2.2127 | 0.6845 | 0.1057 | 0.1017 | 0.0015 | 0.0187 | 0.0133 | 0.0105 | 0.0046 | 0.6548 | 0.1771 | 0.6993 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -20.5
9 | 96.007 | 2.2241 | 0.6811 | 0.1055 | 0.1016 | 0.0016 | 0.0188 | 0.0131 | 0.0105 | 0.004 | 0.6546 | 0.1781 | 0.6993 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -21.6
10 | 96.0428 | 2.1939 | 0.6739 | 0.1047 | 0.1011 | 0.0015 | 0.019 | 0.0135 | 0.0108 | 0.0051 | 0.6578 | 0.1759 | 0.6991 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -21.3
11 | 96.0554 | 2.1888 | 0.6721 | 0.1044 | 0.1009 | 0.0016 | 0.0188 | 0.0133 | 0.0108 | 0.0043 | 0.6544 | 0.1752 | 0.699 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -21.5
12 | 95.915 | 2.2723 | 0.7031 | 0.1092 | 0.1054 | 0.0015 | 0.0198 | 0.014 | 0.0112 | 0.0073 | 0.6583 | 0.1829 | 0.7002 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -20.7
13 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
14 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
15 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
16 | 96.0322 | 2.2161 | 0.6763 | 0.1042 | 0.0999 | 0.0015 | 0.0184 | 0.013 | 0.0104 | 0.0048 | 0.6442 | 0.179 | 0.6991 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -21.4
17 | 95.1704 | 2.5166 | 0.9182 | 0.163 | 0.1576 | 0.0024 | 0.0294 | 0.0199 | 0.0161 | 0.0081 | 0.7526 | 0.2457 | 0.7077 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -20.4 |  |  |  | 0,000
18 | 96.0047 | 2.2135 | 0.6817 | 0.1049 | 0.1007 | 0.0016 | 0.0186 | 0.0132 | 0.0105 | 0.0078 | 0.6643 | 0.1785 | 0.6993 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
19 | 96.0298 | 2.2105 | 0.6799 | 0.1045 | 0.1002 | 0.0014 | 0.0185 | 0.013 | 0.0105 | 0.0048 | 0.6484 | 0.1785 | 0.6992 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -20.4
20 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
21 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
22 | 95.9742 | 2.2448 | 0.69 | 0.1061 | 0.1015 | 0.0015 | 0.0189 | 0.0132 | 0.0104 | 0.0046 | 0.6507 | 0.1841 | 0.6996 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -20.6
23 | 95.9844 | 2.2523 | 0.69 | 0.1071 | 0.1027 | 0.0015 | 0.0192 | 0.0136 | 0.0106 | 0.0039 | 0.6337 | 0.181 | 0.6996 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -20.6
24 | 95.8756 | 2.3109 | 0.7119 | 0.1104 | 0.1058 | 0.0016 | 0.0196 | 0.0138 | 0.0109 | 0.0042 | 0.6454 | 0.1899 | 0.7005 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -18.7
25 | 95.7787 | 2.3745 | 0.7289 | 0.1133 | 0.1088 | 0.0017 | 0.02 | 0.0141 | 0.0109 | 0.0057 | 0.6502 | 0.1932 | 0.7013 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | -19.1
26 | 95.6864 | 2.439 | 0.7521 | 0.1159 | 0.1112 | 0.0017 | 0.0203 | 0.0143 | 0.0109 | 0.0042 | 0.6437 | 0.2003 | 0.7021 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -20.8
27 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
28 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
29 | 95.9942 | 2.2346 | 0.6882 | 0.1079 | 0.1042 | 0.0016 | 0.0195 | 0.0139 | 0.0108 | 0.0036 | 0.6423 | 0.1792 | 0.6996 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -19.9
30 | 95.9957 | 2.23 | 0.6889 | 0.1084 | 0.1048 | 0.0015 | 0.0197 | 0.014 | 0.0109 | 0.0039 | 0.6442 | 0.178 | 0.6996 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -20.2
31 | 95.9633 | 2.2525 | 0.696 | 0.1106 | 0.1073 | 0.0016 | 0.0206 | 0.0147 | 0.0116 | 0.0046 | 0.6361 | 0.1811 | 0.6999 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -20.7 |  | 0,00 | 0,00
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8199.8902 | 34.3313 | 9.5365 | 9088.4209 | 38.0514 | 10.5698
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Золотоніського ЛВУМГ | [8 empty] | Коваль В.М. | [9 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Куліш Т.В. | [9 empty] | 2018-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №840
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №840 |  | 9088.4209 | 38.0514 | 10.5698
Київська | Гейсиха П | 9088.7314 | 38.0527 | 10.5702
Київська | Медвин П | 9090.9526 | 38.062 | 10.5728
Київська | Юшків Ріг П | 9088.612 | 38.0522 | 10.5701
Черкаська | Пальміра (Привітне) П | 9087.4655 | 38.0474 | 10.5687
Начальник Золотоніського ЛВУМГ |  | Коваль В.М. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис |  | дата
Начальник ВХАЛ |  | Куліш Т.В. |  |  | 2018-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис |  | дата