## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №696 | [18 empty] | Маршрут №696
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8339.6629 | 34.9165 | 9.699 | 9234.3557 | 38.6624 | 10.7396 | 11868.1333 | 49.6895 | 13.8026
2 | [13 empty] | 8339.6629 | 34.9165 | 9.699 | 9234.3557 | 38.6624 | 10.7396 | 11868.1333 | 49.6895 | 13.8026
3 | [13 empty] | 8339.6629 | 34.9165 | 9.699 | 9234.3557 | 38.6624 | 10.7396 | 11868.1333 | 49.6895 | 13.8026
4 | 88.5366 | 3.6931 | 1.7386 | 0.2463 | 0.4632 | 0.0076 | 0.1224 | 0.0919 | 0.0595 | 0.0064 | 3.3422 | 1.6922 | 0.7662 | 8232.851 | 34.4693 | 9.5748 | 9110.6813 | 38.1446 | 10.5957 | 11423.1634 | 47.8265 | 13.2851 | -8.9 | -6.7
5 | [13 empty] | 8232.851 | 34.4693 | 9.5748 | 9110.6813 | 38.1446 | 10.5957 | 11423.1634 | 47.8265 | 13.2851
6 | [13 empty] | 8232.851 | 34.4693 | 9.5748 | 9110.6813 | 38.1446 | 10.5957 | 11423.1634 | 47.8265 | 13.2851
7 | [13 empty] | 8232.851 | 34.4693 | 9.5748 | 9110.6813 | 38.1446 | 10.5957 | 11423.1634 | 47.8265 | 13.2851
8 | [13 empty] | 8232.851 | 34.4693 | 9.5748 | 9110.6813 | 38.1446 | 10.5957 | 11423.1634 | 47.8265 | 13.2851
9 | 88.4176 | 3.7098 | 1.7643 | 0.2511 | 0.4767 | 0.0069 | 0.126 | 0.0924 | 0.0662 | 0.0072 | 3.3803 | 1.7015 | 0.7675 | 8239.5864 | 34.4975 | 9.5826 | 9117.7512 | 38.1742 | 10.6039 | 11422.2797 | 47.8228 | 13.2841 | -8.4 | -7.8
10 | [13 empty] | 8239.5864 | 34.4975 | 9.5826 | 9117.7512 | 38.1742 | 10.6039 | 11422.2797 | 47.8228 | 13.2841
11 | [13 empty] | 8239.5864 | 34.4975 | 9.5826 | 9117.7512 | 38.1742 | 10.6039 | 11422.2797 | 47.8228 | 13.2841
12 | [13 empty] | 8239.5864 | 34.4975 | 9.5826 | 9117.7512 | 38.1742 | 10.6039 | 11422.2797 | 47.8228 | 13.2841
13 | [13 empty] | 8239.5864 | 34.4975 | 9.5826 | 9117.7512 | 38.1742 | 10.6039 | 11422.2797 | 47.8228 | 13.2841
14 | [13 empty] | 8239.5864 | 34.4975 | 9.5826 | 9117.7512 | 38.1742 | 10.6039 | 11422.2797 | 47.8228 | 13.2841
15 | [13 empty] | 8239.5864 | 34.4975 | 9.5826 | 9117.7512 | 38.1742 | 10.6039 | 11422.2797 | 47.8228 | 13.2841
16 | [13 empty] | 8239.5864 | 34.4975 | 9.5826 | 9117.7512 | 38.1742 | 10.6039 | 11422.2797 | 47.8228 | 13.2841
17 | 88.0946 | 3.4952 | 1.6455 | 0.2521 | 0.4426 | 0.0077 | 0.1257 | 0.0911 | 0.0586 | 0.0077 | 3.7998 | 1.9794 | 0.7693 | 8146.8903 | 34.1094 | 9.4748 | 9016.3133 | 37.7495 | 10.486 | 11281.6472 | 47.234 | 13.1206 | -8.8 | -6.5 | 0,00001 | 0,0001 | відсутні
18 | [13 empty] | 8146.8903 | 34.1094 | 9.4748 | 9016.3133 | 37.7495 | 10.486 | 11281.6472 | 47.234 | 13.1206
19 | [13 empty] | 8146.8903 | 34.1094 | 9.4748 | 9016.3133 | 37.7495 | 10.486 | 11281.6472 | 47.234 | 13.1206
20 | [13 empty] | 8146.8903 | 34.1094 | 9.4748 | 9016.3133 | 37.7495 | 10.486 | 11281.6472 | 47.234 | 13.1206
21 | [13 empty] | 8146.8903 | 34.1094 | 9.4748 | 9016.3133 | 37.7495 | 10.486 | 11281.6472 | 47.234 | 13.1206
22 | [13 empty] | 8146.8903 | 34.1094 | 9.4748 | 9016.3133 | 37.7495 | 10.486 | 11281.6472 | 47.234 | 13.1206
23 | 88.5634 | 3.7057 | 1.7589 | 0.2474 | 0.4721 | 0.0068 | 0.1239 | 0.0952 | 0.0585 | 0.006 | 3.3175 | 1.6446 | 0.766 | 8244.5067 | 34.5181 | 9.5884 | 9123.3879 | 38.1978 | 10.6105 | 11440.026 | 47.8971 | 13.3048 | -8.3 | -7.1
24 | [13 empty] | 8244.5067 | 34.5181 | 9.5884 | 9123.3879 | 38.1978 | 10.6105 | 11440.026 | 47.8971 | 13.3048
25 | [13 empty] | 8244.5067 | 34.5181 | 9.5884 | 9123.3879 | 38.1978 | 10.6105 | 11440.026 | 47.8971 | 13.3048
26 | [13 empty] | 8244.5067 | 34.5181 | 9.5884 | 9123.3879 | 38.1978 | 10.6105 | 11440.026 | 47.8971 | 13.3048
27 | [13 empty] | 8244.5067 | 34.5181 | 9.5884 | 9123.3879 | 38.1978 | 10.6105 | 11440.026 | 47.8971 | 13.3048
28 | [13 empty] | 8244.5067 | 34.5181 | 9.5884 | 9123.3879 | 38.1978 | 10.6105 | 11440.026 | 47.8971 | 13.3048
29 | [13 empty] | 8244.5067 | 34.5181 | 9.5884 | 9123.3879 | 38.1978 | 10.6105 | 11440.026 | 47.8971 | 13.3048
30 | [13 empty] | 8244.5067 | 34.5181 | 9.5884 | 9123.3879 | 38.1978 | 10.6105 | 11440.026 | 47.8971 | 13.3048
31 | [13 empty] | 8244.5067 | 34.5181 | 9.5884 | 9123.3879 | 38.1978 | 10.6105 | 11440.026 | 47.8971 | 13.3048
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8233.1615 | 34.4706 | 9.5752 | 9111.6128 | 38.1485 | 10.5968
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №696
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №696 |  | 9111.6128 | 38.1485 | 10.5968
Луганська | Сєвєродонецьк (пром-ть) | 9111.6128 | 38.1485 | 10.5968
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2018-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата