## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №202 | [18 empty] | Маршрут №202
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Опарським ВУПЗГ та прийнятого Дрогобицьким відділенням ПАТ "Львівгаз"
Опарське ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Іваники-Пукеничі"
Свідоцтво №РЛ 153/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
2 | 96.1337 | 1.2049 | 0.7083 | 0.1741 | 0.2462 | 0.0019 | 0.116 | 0.0915 | 0.1295 | 0.0061 | 1.1151 | 0.0727 | 0.7061 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | 29.6 | 12.2
3 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
4 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
5 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
6 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
7 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
8 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
9 | 96.2554 | 1.1757 | 0.6915 | 0.1686 | 0.238 | 0.001 | 0.1112 | 0.0832 | 0.1086 | 0.0059 | 1.0778 | 0.0831 | 0.7045 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306 | 26.7 | 11.9 |  |  | не виявл
10 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
11 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
12 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
13 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
14 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
15 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
16 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
17 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
18 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
19 | 96.237 | 1.1388 | 0.6654 | 0.1628 | 0.2294 | 0.0009 | 0.1057 | 0.0803 | 0.1464 | 0.0065 | 1.1446 | 0.0822 | 0.705 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194 | 27.8 | 12 | <0,0001 | <0,0002
20 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
21 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
22 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
23 | 96.1716 | 1.1498 | 0.7109 | 0.1712 | 0.245 | 0.0012 | 0.104 | 0.0793 | 0.2136 | 0.0058 | 1.0397 | 0.1079 | 0.7077 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | 21.1 | 3.5
24 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
25 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
26 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
27 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
28 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
29 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
30 | 96.1682 | 1.1977 | 0.7052 | 0.1678 | 0.2414 | 0.0013 | 0.1026 | 0.0778 | 0.2007 | 0.0059 | 1.0316 | 0.0998 | 0.7072 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | 20 | 4.3
31 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8222.7 | 34.4268 | 9.563 | 9113.7863 | 38.1576 | 10.5993
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Опарського ВУПЗГ | [8 empty] | Біляк І.Б. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік | [8 empty] | Гнатків О.Б. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер з метрології ІІ кат | [8 empty] | Кушнір В.О. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №202
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №202 |  | 9113.7863 | 38.1576 | 10.5993
Львівська | Трускавець | 9113.8341 | 38.1578 | 10.5994
Львівська | Уличне | 9113.2847 | 38.1555 | 10.5988
Начальник Опарського ВУПЗГ |  | Біляк І.Б. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік |  | Гнатків О.Б. |  |  | 2018-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер з метрології ІІ кат |  | Кушнір В.О. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата