## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №219 | [18 empty] | Маршрут №219
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Бібрський п/м Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Долина ІІ н."
Свідоцтво № РЛ 067/13 | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
2 | 96.1842 | 2.0642 | 0.642 | 0.1019 | 0.1 | 0.0013 | 0.0208 | 0.0139 | 0.0121 | 0.0043 | 0.6698 | 0.1855 | 0.6981 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -4.8
3 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
4 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
5 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
6 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
7 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
8 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
9 | 96.4173 | 1.8728 | 0.5919 | 0.0945 | 0.0934 | 0.0014 | 0.0195 | 0.0136 | 0.0097 | 0.0046 | 0.7117 | 0.1696 | 0.6961 | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222 | -8.2
10 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
11 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
12 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
13 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
14 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
15 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
16 | 96.4301 | 1.8705 | 0.5899 | 0.0943 | 0.0931 | 0.0011 | 0.0195 | 0.0136 | 0.0121 | 0.0041 | 0.7021 | 0.1696 | 0.6961 | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825 | -8.1 |  | <0,0002 | <0,0001 | Не вияв.
17 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
18 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
19 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
20 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
21 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
22 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
23 | 96.6884 | 1.6079 | 0.5164 | 0.0885 | 0.0747 | 0.0009 | 0.0151 | 0.0102 | 0.0081 | 0.0083 | 0.8067 | 0.1748 | 0.6935 | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778 | -8.7
24 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778
25 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778
26 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778
27 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778
28 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778
29 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778
30 | [13 empty] | 8108.8183 | 33.95 | 9.4306 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778
31 | 95.7756 | 2.2972 | 0.7305 | 0.1145 | 0.1146 | 0.0013 | 0.0231 | 0.0158 | 0.0125 | 0.0039 | 0.6933 | 0.2177 | 0.7016 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -8.9
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8141.158 | 34.0854 | 9.4682 | 9025.5566 | 37.7882 | 10.4967
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник управління Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Керівник лабораторії | [8 empty] | Роїк Г.В. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Карапата І.І. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №219
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №219 |  | 9025.5566 | 37.7882 | 10.4967
Львівська | Кологори | 9025.5566 | 37.7882 | 10.4967
Начальник управління Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Керівник лабораторії |  | Роїк Г.В. |  |  | 2018-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Карапата І.І. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата