## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №223 | [18 empty] | Маршрут №223
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Бібрський п/м Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України II (КЗУ-II)"
Свідоцтво № РЛ 067/13 | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
2 | 89.7165 | 5.0343 | 1.1263 | 0.1256 | 0.195 | 0.0015 | 0.0526 | 0.0407 | 0.0409 | 0.0081 | 1.6264 | 2.0321 | 0.7519 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306 | -2.2 | -1.2
3 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
4 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
5 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
6 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
7 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
8 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
9 | 89.7347 | 5.0105 | 1.1255 | 0.1246 | 0.1944 | 0.0011 | 0.0531 | 0.0407 | 0.0551 | 0.0082 | 1.6185 | 2.0336 | 0.7521 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333 | -2.2 | -0.5 | <0,0002 | <0,0001 | Не вияв.
10 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
11 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
12 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
13 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
14 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
15 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11550.5877 | 48.36 | 13.4333
16 | 89.6523 | 5.0638 | 1.1461 | 0.1272 | 0.198 | 0.0013 | 0.0577 | 0.0427 | 0.0575 | 0.0083 | 1.6283 | 2.0168 | 0.7529 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417 | -1.6 | -0.4
17 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
18 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
19 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
20 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
21 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
22 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
23 | 89.7766 | 4.9941 | 1.1379 | 0.1278 | 0.1986 | 0.0009 | 0.0564 | 0.0425 | 0.0539 | 0.0084 | 1.6184 | 1.9845 | 0.7518 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472 | -2.2 | -1.4
24 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
25 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
26 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
27 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
28 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
29 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
30 | 89.8269 | 4.9775 | 1.1324 | 0.124 | 0.1921 | 0.0013 | 0.0535 | 0.0398 | 0.045 | 0.0084 | 1.6357 | 1.9634 | 0.7509 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444 | -4 | -1.7
31 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8250.2867 | 34.5423 | 9.5951 | 9133.5866 | 38.2405 | 10.6224
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Керівник лабораторії | [8 empty] | Роїк Г.В. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Карапата І.І. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №223
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №223 |  | 9133.5866 | 38.2405 | 10.6224
Львівська | Болотня | 9133.5866 | 38.2405 | 10.6224
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Керівник лабораторії |  | Роїк Г.В. |  |  | 2018-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Карапата І.І. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата