## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №225 | [18 empty] | Маршрут №225
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Бібрський п/м Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Долина ІІ н."
Свідоцтво № РЛ 067/13 | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
2 | 96.1842 | 2.0642 | 0.642 | 0.1019 | 0.1 | 0.0013 | 0.0208 | 0.0139 | 0.0121 | 0.0043 | 0.6698 | 0.1855 | 0.6981 | 8174.3576 | 34.2244 | 9.5068 | 9060.9058 | 37.9362 | 10.5378 | 11901.4285 | 49.8289 | 13.8414 | -4.8
3 | [13 empty] | 8174.3576 | 34.2244 | 9.5068 | 9060.9058 | 37.9362 | 10.5378 | 11901.4285 | 49.8289 | 13.8414
4 | [13 empty] | 8174.3576 | 34.2244 | 9.5068 | 9060.9058 | 37.9362 | 10.5378 | 11901.4285 | 49.8289 | 13.8414
5 | [13 empty] | 8174.3576 | 34.2244 | 9.5068 | 9060.9058 | 37.9362 | 10.5378 | 11901.4285 | 49.8289 | 13.8414
6 | [13 empty] | 8174.3576 | 34.2244 | 9.5068 | 9060.9058 | 37.9362 | 10.5378 | 11901.4285 | 49.8289 | 13.8414
7 | [13 empty] | 8174.3576 | 34.2244 | 9.5068 | 9060.9058 | 37.9362 | 10.5378 | 11901.4285 | 49.8289 | 13.8414
8 | [13 empty] | 8174.3576 | 34.2244 | 9.5068 | 9060.9058 | 37.9362 | 10.5378 | 11901.4285 | 49.8289 | 13.8414
9 | [13 empty] | 8174.3576 | 34.2244 | 9.5068 | 9060.9058 | 37.9362 | 10.5378 | 11901.4285 | 49.8289 | 13.8414
10 | 95.7923 | 2.2672 | 0.7081 | 0.1099 | 0.1103 | 0.0015 | 0.0215 | 0.0151 | 0.0097 | 0.0042 | 0.7166 | 0.2436 | 0.7013 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 | -8.4
11 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
12 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
13 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
14 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
15 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
16 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
17 | 95.9928 | 2.1496 | 0.6597 | 0.1029 | 0.1031 | 0.0012 | 0.0214 | 0.0148 | 0.0119 | 0.0039 | 0.6959 | 0.2428 | 0.6997 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 | -8.3 |  | <0,0002 | <0,0001 | Не вияв.
18 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
19 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
20 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
21 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
22 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 | -14.2
23 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
24 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
25 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
26 | 91.9089 | 3.9853 | 1.0039 | 0.1238 | 0.1709 | 0.0029 | 0.0421 | 0.0314 | 0.0203 | 0.0037 | 1.3176 | 1.3892 | 0.7337 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11665.2338 | 48.84 | 13.5667 | -8.6
27 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11665.2338 | 48.84 | 13.5667
28 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11665.2338 | 48.84 | 13.5667
29 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11665.2338 | 48.84 | 13.5667
30 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11665.2338 | 48.84 | 13.5667
31 | 95.7756 | 2.2972 | 0.7305 | 0.1145 | 0.1146 | 0.0013 | 0.0231 | 0.0158 | 0.0125 | 0.0039 | 0.6933 | 0.2177 | 0.7016 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -8.9
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8187.1836 | 34.2781 | 9.5217 | 9073.0153 | 37.9869 | 10.5519
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Керівник лабораторії | [8 empty] | Роїк Г.В. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Карапата І.І. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №225
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №225 |  | 9073.0153 | 37.9869 | 10.5519
Львівська | Бібрка (на м.Бібрка) | 9071.4389 | 37.9803 | 10.5501
Львівська | Бібрка (на м.Перемишляни) | 9073.899 | 37.9906 | 10.5529
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Керівник лабораторії |  | Роїк Г.В. |  |  | 2018-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Карапата І.І. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата