## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №245 | [18 empty] | Маршрут №245
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Бібрський п/м Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Комарно (основа)"
Свідоцтво № РЛ 067/13 | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
2 | 96.5025 | 1.8748 | 0.5813 | 0.0913 | 0.0884 | 0.0012 | 0.0179 | 0.0121 | 0.0115 | 0.0044 | 0.648 | 0.1666 | 0.6955 | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333 | -11
3 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
4 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
5 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
6 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
7 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
8 | [13 empty] | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11894.5258 | 49.8 | 13.8333
9 | 96.5199 | 1.8649 | 0.572 | 0.0898 | 0.0861 | 0.0012 | 0.0175 | 0.0117 | 0.0084 | 0.0047 | 0.6625 | 0.1613 | 0.6951 | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 | -13.8 |  | <0,0002 | <0,0001 | Не вияв.
10 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
11 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
12 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
13 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
14 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
15 | [13 empty] | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
16 | 96.3487 | 1.9873 | 0.6123 | 0.0961 | 0.0922 | 0.0014 | 0.0185 | 0.0127 | 0.0084 | 0.0039 | 0.6549 | 0.1636 | 0.6966 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -13.8
17 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
18 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
19 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
20 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
21 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
22 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
23 | 96.3143 | 2.0094 | 0.6146 | 0.0961 | 0.0922 | 0.0013 | 0.0184 | 0.0123 | 0.0085 | 0.0038 | 0.6588 | 0.1703 | 0.6968 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 | -8.1
24 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
25 | 89.8139 | 4.8831 | 1.1439 | 0.1291 | 0.1987 | 0.0028 | 0.0561 | 0.0447 | 0.0764 |  | 1.7329 | 1.9184 | 0.7521 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
26 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
27 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
28 | 90.3368 | 4.6728 | 1.1024 | 0.1261 | 0.1894 | 0.0024 | 0.0531 | 0.0421 | 0.0719 |  | 1.6392 | 1.7638 | 0.7476 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833
29 | 93.4705 | 3.2828 | 0.8582 | 0.1119 | 0.1378 | 0.0005 | 0.0347 | 0.0265 | 0.041 |  | 1.1309 | 0.9052 | 0.7209 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11758.3837 | 49.23 | 13.675
30 | 94.4376 | 2.8819 | 0.797 | 0.1114 | 0.1244 | 0.0001 | 0.0293 | 0.0218 | 0.031 |  | 0.9459 | 0.6196 | 0.7128 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11820.4836 | 49.49 | 13.7472 | -8
31 | 95.5967 | 2.3597 | 0.7006 | 0.1054 | 0.1058 |  | 0.0227 | 0.0164 | 0.0205 |  | 0.7664 | 0.3058 | 0.703 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8179.5645 | 34.2462 | 9.5128 | 9065.2051 | 37.9542 | 10.5428
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Керівник лабораторії | [8 empty] | Роїк Г.В. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Карапата І.І. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №245
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №245 |  | 9065.2051 | 37.9542 | 10.5428
Львівська | В.Білка | 9065.2051 | 37.9542 | 10.5428
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Керівник лабораторії |  | Роїк Г.В. |  |  | 2018-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Карапата І.І. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата