## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №246 | [18 empty] | Маршрут №246
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз", ТзОВ "Сотеко"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Долина ІІ н."
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8199.4364 | 34.3294 | 9.5359 | 9085.0532 | 38.0373 | 10.5659 | 11789.6247 | 49.3608 | 13.7113
2 | 93.647 | 3.1836 | 0.8375 | 0.1111 | 0.1408 | 0.0021 | 0.0333 | 0.0254 | 0.0311 | 0.0046 | 1.059 | 0.9245 | 0.7196 | 8199.9141 | 34.3314 | 9.5365 | 9084.7665 | 38.0361 | 10.5656 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694
3 | [13 empty] | 8199.9141 | 34.3314 | 9.5365 | 9084.7665 | 38.0361 | 10.5656 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694
4 | [13 empty] | 8199.9141 | 34.3314 | 9.5365 | 9084.7665 | 38.0361 | 10.5656 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694
5 | [13 empty] | 8199.9141 | 34.3314 | 9.5365 | 9084.7665 | 38.0361 | 10.5656 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694
6 | [13 empty] | 8199.9141 | 34.3314 | 9.5365 | 9084.7665 | 38.0361 | 10.5656 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694
7 | [13 empty] | 8199.9141 | 34.3314 | 9.5365 | 9084.7665 | 38.0361 | 10.5656 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694
8 | [13 empty] | 8199.9141 | 34.3314 | 9.5365 | 9084.7665 | 38.0361 | 10.5656 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694
9 | 93.9383 | 3.0534 | 0.7954 | 0.1065 | 0.1305 | 0.0021 | 0.0307 | 0.0231 | 0.0244 | 0.0052 | 1.0356 | 0.8548 | 0.7168 | 8187.8524 | 34.2809 | 9.5225 | 9072.1555 | 37.9833 | 10.5509 | 11759.8406 | 49.2361 | 13.6767
10 | [13 empty] | 8187.8524 | 34.2809 | 9.5225 | 9072.1555 | 37.9833 | 10.5509 | 11759.8406 | 49.2361 | 13.6767
11 | [13 empty] | 8187.8524 | 34.2809 | 9.5225 | 9072.1555 | 37.9833 | 10.5509 | 11759.8406 | 49.2361 | 13.6767
12 | [13 empty] | 8187.8524 | 34.2809 | 9.5225 | 9072.1555 | 37.9833 | 10.5509 | 11759.8406 | 49.2361 | 13.6767
13 | [13 empty] | 8187.8524 | 34.2809 | 9.5225 | 9072.1555 | 37.9833 | 10.5509 | 11759.8406 | 49.2361 | 13.6767
14 | [13 empty] | 8187.8524 | 34.2809 | 9.5225 | 9072.1555 | 37.9833 | 10.5509 | 11759.8406 | 49.2361 | 13.6767
15 | [13 empty] | 8187.8524 | 34.2809 | 9.5225 | 9072.1555 | 37.9833 | 10.5509 | 11759.8406 | 49.2361 | 13.6767
16 | [13 empty] | 8187.8524 | 34.2809 | 9.5225 | 9072.1555 | 37.9833 | 10.5509 | 11759.8406 | 49.2361 | 13.6767
17 | 95.223 | 2.4715 | 0.6903 | 0.0993 | 0.109 | 0.0015 | 0.0244 | 0.0178 | 0.018 | 0.0045 | 0.841 | 0.4997 | 0.7061 | 8172.0408 | 34.2147 | 9.5041 | 9056.8932 | 37.9194 | 10.5332 | 11829.0582 | 49.5259 | 13.7572 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | 0
18 | [13 empty] | 8172.0408 | 34.2147 | 9.5041 | 9056.8932 | 37.9194 | 10.5332 | 11829.0582 | 49.5259 | 13.7572
19 | [13 empty] | 8172.0408 | 34.2147 | 9.5041 | 9056.8932 | 37.9194 | 10.5332 | 11829.0582 | 49.5259 | 13.7572
20 | [13 empty] | 8172.0408 | 34.2147 | 9.5041 | 9056.8932 | 37.9194 | 10.5332 | 11829.0582 | 49.5259 | 13.7572
21 | [13 empty] | 8172.0408 | 34.2147 | 9.5041 | 9056.8932 | 37.9194 | 10.5332 | 11829.0582 | 49.5259 | 13.7572
22 | [13 empty] | 8172.0408 | 34.2147 | 9.5041 | 9056.8932 | 37.9194 | 10.5332 | 11829.0582 | 49.5259 | 13.7572
23 | 93.835 | 3.1133 | 0.8083 | 0.1068 | 0.13 | 0.002 | 0.0296 | 0.0218 | 0.0193 | 0.004 | 1.0603 | 0.8696 | 0.7174 | 8187.948 | 34.2813 | 9.5226 | 9072.1316 | 37.9832 | 10.5509 | 11755.0398 | 49.216 | 13.6711
24 | [13 empty] | 8187.948 | 34.2813 | 9.5226 | 9072.1316 | 37.9832 | 10.5509 | 11755.0398 | 49.216 | 13.6711
25 | [13 empty] | 8187.948 | 34.2813 | 9.5226 | 9072.1316 | 37.9832 | 10.5509 | 11755.0398 | 49.216 | 13.6711
26 | [13 empty] | 8187.948 | 34.2813 | 9.5226 | 9072.1316 | 37.9832 | 10.5509 | 11755.0398 | 49.216 | 13.6711
27 | [13 empty] | 8187.948 | 34.2813 | 9.5226 | 9072.1316 | 37.9832 | 10.5509 | 11755.0398 | 49.216 | 13.6711
28 | [13 empty] | 8187.948 | 34.2813 | 9.5226 | 9072.1316 | 37.9832 | 10.5509 | 11755.0398 | 49.216 | 13.6711
29 | [13 empty] | 8187.948 | 34.2813 | 9.5226 | 9072.1316 | 37.9832 | 10.5509 | 11755.0398 | 49.216 | 13.6711
30 | 90.3106 | 4.7113 | 1.0978 | 0.1255 | 0.1878 | 0.0032 | 0.0493 | 0.0387 | 0.0414 | 0.0037 | 1.6259 | 1.8048 | 0.7468 | 8234.5707 | 34.4765 | 9.5768 | 9117.3929 | 38.1727 | 10.6035 | 11578.8193 | 48.4782 | 13.4662
31 | [13 empty] | 8234.5707 | 34.4765 | 9.5768 | 9117.3929 | 38.1727 | 10.6035 | 11578.8193 | 48.4782 | 13.4662
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8190.4081 | 34.2916 | 9.5254 | 9074.8305 | 37.9945 | 10.554
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №246
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №246 |  | 9074.8305 | 37.9945 | 10.554
Львівська | Волиця (с.Волиця) | 9074.8783 | 37.9947 | 10.5541
Львівська | Волиця (тепличн.к-т "Сокаль") | 0 | 0 | 0
Львівська | Перетоки | 9074.6156 | 37.9936 | 10.5538
Львівська | Тартаків | 9075.0216 | 37.9953 | 10.5543
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2018-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата