## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №251 | [18 empty] | Маршрут №251
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "КЗУ"
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8273.6459 | 34.6401 | 9.6223 | 9158.3072 | 38.344 | 10.6511 | 11560.5237 | 48.4016 | 13.4449
2 | [13 empty] | 8273.6459 | 34.6401 | 9.6223 | 9158.3072 | 38.344 | 10.6511 | 11560.5237 | 48.4016 | 13.4449
3 | 89.6494 | 4.9986 | 1.1308 | 0.1305 | 0.2017 | 0.0036 | 0.0537 | 0.0425 | 0.0513 | 0.0041 | 1.7086 | 2.0252 | 0.7527 | 8241.1628 | 34.5041 | 9.5845 | 9123.5073 | 38.1983 | 10.6106 | 11541.1772 | 48.3206 | 13.4224
4 | [13 empty] | 8241.1628 | 34.5041 | 9.5845 | 9123.5073 | 38.1983 | 10.6106 | 11541.1772 | 48.3206 | 13.4224
5 | [13 empty] | 8241.1628 | 34.5041 | 9.5845 | 9123.5073 | 38.1983 | 10.6106 | 11541.1772 | 48.3206 | 13.4224
6 | [13 empty] | 8241.1628 | 34.5041 | 9.5845 | 9123.5073 | 38.1983 | 10.6106 | 11541.1772 | 48.3206 | 13.4224
7 | [13 empty] | 8241.1628 | 34.5041 | 9.5845 | 9123.5073 | 38.1983 | 10.6106 | 11541.1772 | 48.3206 | 13.4224
8 | [13 empty] | 8241.1628 | 34.5041 | 9.5845 | 9123.5073 | 38.1983 | 10.6106 | 11541.1772 | 48.3206 | 13.4224
9 | [13 empty] | 8241.1628 | 34.5041 | 9.5845 | 9123.5073 | 38.1983 | 10.6106 | 11541.1772 | 48.3206 | 13.4224
10 | [13 empty] | 8241.1628 | 34.5041 | 9.5845 | 9123.5073 | 38.1983 | 10.6106 | 11541.1772 | 48.3206 | 13.4224
11 | 89.7261 | 4.9781 | 1.1588 | 0.1304 | 0.2003 | 0.0035 | 0.0533 | 0.042 | 0.0513 | 0.003 | 1.6866 | 1.9666 | 0.752 | 8249.3313 | 34.5383 | 9.594 | 9132.5357 | 38.2361 | 10.6211 | 11557.4904 | 48.3889 | 13.4414 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | 0
12 | [13 empty] | 8249.3313 | 34.5383 | 9.594 | 9132.5357 | 38.2361 | 10.6211 | 11557.4904 | 48.3889 | 13.4414
13 | [13 empty] | 8249.3313 | 34.5383 | 9.594 | 9132.5357 | 38.2361 | 10.6211 | 11557.4904 | 48.3889 | 13.4414
14 | [13 empty] | 8249.3313 | 34.5383 | 9.594 | 9132.5357 | 38.2361 | 10.6211 | 11557.4904 | 48.3889 | 13.4414
15 | [13 empty] | 8249.3313 | 34.5383 | 9.594 | 9132.5357 | 38.2361 | 10.6211 | 11557.4904 | 48.3889 | 13.4414
16 | [13 empty] | 8249.3313 | 34.5383 | 9.594 | 9132.5357 | 38.2361 | 10.6211 | 11557.4904 | 48.3889 | 13.4414
17 | [13 empty] | 8249.3313 | 34.5383 | 9.594 | 9132.5357 | 38.2361 | 10.6211 | 11557.4904 | 48.3889 | 13.4414
18 | 89.6271 | 4.9641 | 1.2034 | 0.1359 | 0.2121 | 0.0037 | 0.0562 | 0.0447 | 0.0582 | 0.0042 | 1.7005 | 1.9899 | 0.7535 | 8257.6432 | 34.5731 | 9.6036 | 9141.3014 | 38.2728 | 10.6313 | 11557.6337 | 48.3895 | 13.4415
19 | [13 empty] | 8257.6432 | 34.5731 | 9.6036 | 9141.3014 | 38.2728 | 10.6313 | 11557.6337 | 48.3895 | 13.4415
20 | [13 empty] | 8257.6432 | 34.5731 | 9.6036 | 9141.3014 | 38.2728 | 10.6313 | 11557.6337 | 48.3895 | 13.4415
21 | [13 empty] | 8257.6432 | 34.5731 | 9.6036 | 9141.3014 | 38.2728 | 10.6313 | 11557.6337 | 48.3895 | 13.4415
22 | [13 empty] | 8257.6432 | 34.5731 | 9.6036 | 9141.3014 | 38.2728 | 10.6313 | 11557.6337 | 48.3895 | 13.4415
23 | [13 empty] | 8257.6432 | 34.5731 | 9.6036 | 9141.3014 | 38.2728 | 10.6313 | 11557.6337 | 48.3895 | 13.4415
24 | 89.6496 | 5.0031 | 1.1496 | 0.1284 | 0.1986 | 0.0035 | 0.0527 | 0.0426 | 0.0526 | 0.0048 | 1.7243 | 1.9902 | 0.7525 | 8244.4589 | 34.5179 | 9.5883 | 9127.09 | 38.2133 | 10.6148 | 11546.8856 | 48.3445 | 13.429
25 | [13 empty] | 8244.4589 | 34.5179 | 9.5883 | 9127.09 | 38.2133 | 10.6148 | 11546.8856 | 48.3445 | 13.429
26 | [13 empty] | 8244.4589 | 34.5179 | 9.5883 | 9127.09 | 38.2133 | 10.6148 | 11546.8856 | 48.3445 | 13.429
27 | [13 empty] | 8244.4589 | 34.5179 | 9.5883 | 9127.09 | 38.2133 | 10.6148 | 11546.8856 | 48.3445 | 13.429
28 | [13 empty] | 8244.4589 | 34.5179 | 9.5883 | 9127.09 | 38.2133 | 10.6148 | 11546.8856 | 48.3445 | 13.429
29 | [13 empty] | 8244.4589 | 34.5179 | 9.5883 | 9127.09 | 38.2133 | 10.6148 | 11546.8856 | 48.3445 | 13.429
30 | [13 empty] | 8244.4589 | 34.5179 | 9.5883 | 9127.09 | 38.2133 | 10.6148 | 11546.8856 | 48.3445 | 13.429
31 | 89.8689 | 4.9247 | 1.1189 | 0.1237 | 0.187 | 0.0036 | 0.0495 | 0.0378 | 0.0387 | 0.0038 | 1.7538 | 1.8896 | 0.7498 | 8232.1822 | 34.4665 | 9.574 | 9114.1685 | 38.1592 | 10.5998 | 11551.567 | 48.3641 | 13.4345
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8248.2804 | 34.5339 | 9.5928 | 9131.2221 | 38.2306 | 10.6196
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №251
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №251 |  | 9131.2221 | 38.2306 | 10.6196
Львівська | Бузьк (м.Бузьк) | 9131.2221 | 38.2306 | 10.6196
Львівська | Звижень | 9131.1504 | 38.2303 | 10.6195
Львівська | Золочів (м.Золочів) | 9131.3415 | 38.2311 | 10.6198
Львівська | Новоселище | 9131.1982 | 38.2305 | 10.6196
Львівська | Підкамінь | 9131.2459 | 38.2307 | 10.6196
Львівська | Почапи (Білий камінь) | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194
Львівська | Ремезівці | 9131.3654 | 38.2312 | 10.6198
Львівська | Стрептів | 9131.5803 | 38.2321 | 10.62
Львівська | к-п "Україна" (Бортків) | 9131.1743 | 38.2304 | 10.6196
Тернопільська | Новоселище (Вовчківці) | 9131.0549 | 38.2299 | 10.6194
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2018-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата