## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №258 | [18 empty] | Маршрут №258
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Бібрський п/м Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Долина ІІ н."
Свідоцтво № РЛ 067/13 | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
2 | 91.1151 | 4.3321 | 1.0425 | 0.1271 | 0.1871 | 0.0025 | 0.0471 | 0.0365 | 0.0604 | 0.0038 | 1.4953 | 1.5505 | 0.7408 | 8239.9208 | 34.4989 | 9.583 | 9128.4037 | 38.2188 | 10.6163 | 11639.9161 | 48.734 | 13.5372
3 | [13 empty] | 8239.9208 | 34.4989 | 9.583 | 9128.4037 | 38.2188 | 10.6163 | 11639.9161 | 48.734 | 13.5372
4 | [13 empty] | 8239.9208 | 34.4989 | 9.583 | 9128.4037 | 38.2188 | 10.6163 | 11639.9161 | 48.734 | 13.5372
5 | [13 empty] | 8239.9208 | 34.4989 | 9.583 | 9128.4037 | 38.2188 | 10.6163 | 11639.9161 | 48.734 | 13.5372
6 | [13 empty] | 8239.9208 | 34.4989 | 9.583 | 9128.4037 | 38.2188 | 10.6163 | 11639.9161 | 48.734 | 13.5372
7 | [13 empty] | 8239.9208 | 34.4989 | 9.583 | 9128.4037 | 38.2188 | 10.6163 | 11639.9161 | 48.734 | 13.5372
8 | [13 empty] | 8239.9208 | 34.4989 | 9.583 | 9128.4037 | 38.2188 | 10.6163 | 11639.9161 | 48.734 | 13.5372
9 | 91.0982 | 4.3437 | 1.0449 | 0.1259 | 0.1846 | 0.0024 | 0.047 | 0.0368 | 0.0588 | 0.0038 | 1.5061 | 1.5478 | 0.7408 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11638.9607 | 48.73 | 13.5361
10 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11638.9607 | 48.73 | 13.5361
11 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11638.9607 | 48.73 | 13.5361
12 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11638.9607 | 48.73 | 13.5361
13 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11638.9607 | 48.73 | 13.5361
14 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11638.9607 | 48.73 | 13.5361
15 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11638.9607 | 48.73 | 13.5361
16 | 91.1541 | 4.319 | 1.0413 | 0.1243 | 0.1822 | 0.0024 | 0.0466 | 0.0363 | 0.0552 | 0.004 | 1.5026 | 1.532 | 0.7402 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11638.9607 | 48.73 | 13.5361
17 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11638.9607 | 48.73 | 13.5361
18 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11638.9607 | 48.73 | 13.5361
19 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11638.9607 | 48.73 | 13.5361
20 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11638.9607 | 48.73 | 13.5361
21 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11638.9607 | 48.73 | 13.5361
22 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11638.9607 | 48.73 | 13.5361
23 | 91.3504 | 4.1906 | 1.0215 | 0.1248 | 0.1794 | 0.0022 | 0.0469 | 0.0378 | 0.0629 | 0.0041 | 1.3935 | 1.5859 | 0.7395 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11641.3492 | 48.74 | 13.5389
24 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11641.3492 | 48.74 | 13.5389
25 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11641.3492 | 48.74 | 13.5389
26 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11641.3492 | 48.74 | 13.5389
27 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11641.3492 | 48.74 | 13.5389
28 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11641.3492 | 48.74 | 13.5389
29 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11641.3492 | 48.74 | 13.5389
30 | 92.1093 | 3.904 | 0.9803 | 0.1258 | 0.1723 | 0.0018 | 0.0407 | 0.0315 | 0.0465 | 0.0044 | 1.3358 | 1.2476 | 0.7322 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
31 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8236.2426 | 34.4835 | 9.5788 | 9124.415 | 38.2021 | 10.6117
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Керівник лабораторії | [8 empty] | Роїк Г.В. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Карапата І.І. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №258
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №258 |  | 9124.415 | 38.2021 | 10.6117
Львівська | Дідушичі | 9124.415 | 38.2021 | 10.6117
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Керівник лабораторії |  | Роїк Г.В. |  |  | 2018-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Карапата І.І. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата