## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №263 | [18 empty] | Маршрут №263
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Стрийським ВУПЗГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Угерське ВВР і СП
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Більче-Волиця - Пукеничі" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 182/18 чинне до 30.01.2023 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
2 | 96.0921 | 2.0035 | 0.6298 | 0.099 | 0.1075 | 0.0021 | 0.027 | 0.0202 | 0.0344 | 0.0078 | 0.7598 | 0.2168 | 0.6995 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
3 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
4 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
5 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
6 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
7 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278 | 0.8 | -11.7
8 | [13 empty] | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9059.425 | 37.93 | 10.5361 | 11889.7489 | 49.78 | 13.8278
9 | 96.5903 | 1.5986 | 0.564 | 0.1018 | 0.1153 | 0.0022 | 0.0352 | 0.0259 | 0.0416 | 0.0079 | 0.7791 | 0.1381 | 0.6963 | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825 | 0.9 | -11.5
10 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
11 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
12 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
13 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
14 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
15 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
16 | [13 empty] | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11887.3604 | 49.77 | 13.825
17 | 92.5645 | 3.3701 | 0.8339 | 0.1108 | 0.1631 | 0.0024 | 0.0492 | 0.0378 | 0.0633 | 0.0077 | 1.3674 | 1.4298 | 0.7301 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
18 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222 | 9.1 | -5
19 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
20 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
21 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222
22 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11627.0184 | 48.68 | 13.5222 |  |  | <0.0001 | <0.0002 | не вияв.
23 | 90.8086 | 4.3105 | 0.9907 | 0.1116 | 0.1703 | 0.0021 | 0.0441 | 0.0347 | 0.0442 | 0.0083 | 1.5632 | 1.9117 | 0.7434 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
24 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
25 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425 | 0.5 | -12.1
26 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
27 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
28 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
29 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
30 | 92.557 | 3.5706 | 0.8491 | 0.1037 | 0.1417 | 0.0023 | 0.0354 | 0.0269 | 0.0263 | 0.0082 | 1.3154 | 1.3634 | 0.7282 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11643.7376 | 48.75 | 13.5417
31 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11643.7376 | 48.75 | 13.5417
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8168.3148 | 34.1991 | 9.4998 | 9054.4092 | 37.909 | 10.5303
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Керівник Угерського ВВР і СП | [8 empty] | Павлів В.І. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ХАЛ | [8 empty] | Садовська А.Я. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Дурда А.Я. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №263
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №263 |  | 9054.4092 | 37.909 | 10.5303
Львівська | Пукеничі (АГНКС Стрий) | 9054.4092 | 37.909 | 10.5303
Керівник Угерського ВВР і СП |  | Павлів В.І. |  |  | .11.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ХАЛ |  | Садовська А.Я. |  |  | .11.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Дурда А.Я. |  |  | .11.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата