## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №860 | [18 empty] | Маршрут №860
Філія "УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз", ПАТ "Кременчукгаз", ДП "Укравтогаз", ТОВ "Кременчукавтогаз"
Кременчуцький п/м Кременчуцьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Диканька-Кременчук-Кривий Ріг" (ДККР)
Свідоцтво № 0612 КФ від 30.12.15р. чинне до 20.06.19р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475
2 | 91.293 | 3.8385 | 1.2406 | 0.1269 | 0.2402 | 0.0043 | 0.0431 | 0.0323 | 0.0322 | 0.0037 | 0.568 | 2.5772 | 0.7475 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528 | -8.5
3 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
4 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
5 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
6 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
7 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
8 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
9 | 93.1723 | 3.1583 | 0.9759 | 0.1122 | 0.1762 | 0.0032 | 0.0325 | 0.0244 | 0.0228 | 0.0032 | 0.5993 | 1.7197 | 0.7284 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806 | -9.4
10 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
11 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
12 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
13 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
14 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
15 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
16 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
17 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
18 | 91.225 | 3.7996 | 1.2123 | 0.1308 | 0.262 | 0.0055 | 0.0528 | 0.043 | 0.0501 | 0.0029 | 0.5632 | 2.6528 | 0.7493 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444 | -9.6
19 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
20 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
21 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
22 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
23 | 93.853 | 2.9519 | 0.9018 | 0.1102 | 0.1537 | 0.0028 | 0.0279 | 0.0202 | 0.0217 | 0.004 | 0.5904 | 1.3624 | 0.7214 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11734.4991 | 49.13 | 13.6472 | -8.2
24 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11734.4991 | 49.13 | 13.6472
25 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11734.4991 | 49.13 | 13.6472
26 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11734.4991 | 49.13 | 13.6472
27 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11734.4991 | 49.13 | 13.6472
28 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11734.4991 | 49.13 | 13.6472
29 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11734.4991 | 49.13 | 13.6472
30 | 95.4083 | 2.3593 | 0.6607 | 0.0994 | 0.1059 | 0.0022 | 0.0211 | 0.0148 | 0.0151 | 0.0042 | 0.5659 | 0.7431 | 0.7063 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444 | -9 |  | 0.0009 | 0.0013 | 0
31 | [13 empty] | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8203.6162 | 34.3469 | 9.5408 | 9090.7377 | 38.0611 | 10.5725
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Кучерук В.М. | [13 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Кучерук Н.М. | [13 empty] | 2018-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Федорець В.І. | [13 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №860
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №860 |  | 9090.7377 | 38.0611 | 10.5725
Полтавська | АГНКС Кременчук-1 | 9093.1261 | 38.0711 | 10.5753
Полтавська | АГНКС ТОВ "Кременчукавтогаз" | 9093.9621 | 38.0746 | 10.5763
Полтавська | Бугаївка ДКК | 9089.3046 | 38.0551 | 10.5709
Полтавська | Бутенки ДКК | 9091.2631 | 38.0633 | 10.5731
Полтавська | Глобине ДКК | 9093.4844 | 38.0726 | 10.5757
Полтавська | Голещина ДКК | 9092.6246 | 38.069 | 10.5747
Полтавська | Козельщина ДКК | 9091.4781 | 38.0642 | 10.5734
Полтавська | Кременчук (місто) ДКК | 9091.6692 | 38.065 | 10.5736
Полтавська | Кременчук (пром-ть) ДКК | 9089.8778 | 38.0575 | 10.5715
Полтавська | Погреби ДКК | 9091.5498 | 38.0645 | 10.5735
Полтавська | Потоки ДКК | 9091.9558 | 38.0662 | 10.5739
Полтавська | Сушки ДКК | 9090.5944 | 38.0605 | 10.5724
Полтавська | Троїцьке ДКК | 9092.3618 | 38.0679 | 10.5744
Начальник Кременчуцького ЛВУМГ |  | Кучерук В.М. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Кучерук Н.М. |  |  | 2018-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Федорець В.І. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата