## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №134 | [18 empty] | Маршрут №134
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Решетилівський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Газопровід - підвід УКПГ Кегичівка по газопроводу "ШЕБЕЛИНКА-ДИКАНЬКА-КИЇВ"
Свідоцтво № 123/15 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8388.268 | 35.12 | 9.7556 | 9286.3286 | 38.88 | 10.8 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
2 | [13 empty] | 8388.268 | 35.12 | 9.7556 | 9286.3286 | 38.88 | 10.8 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | 32.2 | 10.3
3 | [13 empty] | 8388.268 | 35.12 | 9.7556 | 9286.3286 | 38.88 | 10.8 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
4 | 92.5427 | 4.0534 | 0.9719 | 0.1401 | 0.1968 | 0.0056 | 0.063 | 0.0529 | 0.2312 | 0.0009 | 1.4439 | 0.2976 | 0.7296 | 8383.4911 | 35.1 | 9.75 | 9281.5517 | 38.86 | 10.7944 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
5 | [13 empty] | 8383.4911 | 35.1 | 9.75 | 9281.5517 | 38.86 | 10.7944 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
6 | [13 empty] | 8383.4911 | 35.1 | 9.75 | 9281.5517 | 38.86 | 10.7944 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
7 | [13 empty] | 8383.4911 | 35.1 | 9.75 | 9281.5517 | 38.86 | 10.7944 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
8 | [13 empty] | 8383.4911 | 35.1 | 9.75 | 9281.5517 | 38.86 | 10.7944 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
9 | [13 empty] | 8383.4911 | 35.1 | 9.75 | 9281.5517 | 38.86 | 10.7944 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | 26.2 | 8.7 |  |  | відсут.
10 | [13 empty] | 8383.4911 | 35.1 | 9.75 | 9281.5517 | 38.86 | 10.7944 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694
11 | 92.5063 | 4.0563 | 0.966 | 0.1391 | 0.1974 | 0.0054 | 0.0632 | 0.0535 | 0.218 | 0.001 | 1.499 | 0.2948 | 0.7294 | 8373.9373 | 35.06 | 9.7389 | 9271.9978 | 38.82 | 10.7833 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
12 | [13 empty] | 8373.9373 | 35.06 | 9.7389 | 9271.9978 | 38.82 | 10.7833 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
13 | [13 empty] | 8373.9373 | 35.06 | 9.7389 | 9271.9978 | 38.82 | 10.7833 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
14 | [13 empty] | 8373.9373 | 35.06 | 9.7389 | 9271.9978 | 38.82 | 10.7833 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
15 | [13 empty] | 8373.9373 | 35.06 | 9.7389 | 9271.9978 | 38.82 | 10.7833 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
16 | [13 empty] | 8373.9373 | 35.06 | 9.7389 | 9271.9978 | 38.82 | 10.7833 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | 25.8 | 6.1
17 | [13 empty] | 8373.9373 | 35.06 | 9.7389 | 9271.9978 | 38.82 | 10.7833 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
18 | 92.5359 | 4.0469 | 0.9627 | 0.1389 | 0.1969 | 0.0054 | 0.0632 | 0.0534 | 0.2212 | 0.001 | 1.4784 | 0.2961 | 0.7293 | 8376.3257 | 35.07 | 9.7417 | 9274.3863 | 38.83 | 10.7861 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
19 | [13 empty] | 8376.3257 | 35.07 | 9.7417 | 9274.3863 | 38.83 | 10.7861 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
20 | [13 empty] | 8376.3257 | 35.07 | 9.7417 | 9274.3863 | 38.83 | 10.7861 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
21 | [13 empty] | 8376.3257 | 35.07 | 9.7417 | 9274.3863 | 38.83 | 10.7861 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
22 | [13 empty] | 8376.3257 | 35.07 | 9.7417 | 9274.3863 | 38.83 | 10.7861 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
23 | [13 empty] | 8376.3257 | 35.07 | 9.7417 | 9274.3863 | 38.83 | 10.7861 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | 23.3 | 5
24 | [13 empty] | 8376.3257 | 35.07 | 9.7417 | 9274.3863 | 38.83 | 10.7861 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
25 | 92.5152 | 4.0655 | 0.9683 | 0.1396 | 0.1983 | 0.0055 | 0.064 | 0.054 | 0.2233 | 0.0011 | 1.4665 | 0.2987 | 0.7296 | 8378.7142 | 35.08 | 9.7444 | 9276.7748 | 38.84 | 10.7889 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
26 | [13 empty] | 8378.7142 | 35.08 | 9.7444 | 9276.7748 | 38.84 | 10.7889 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
27 | [13 empty] | 8378.7142 | 35.08 | 9.7444 | 9276.7748 | 38.84 | 10.7889 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
28 | [13 empty] | 8378.7142 | 35.08 | 9.7444 | 9276.7748 | 38.84 | 10.7889 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
29 | [13 empty] | 8378.7142 | 35.08 | 9.7444 | 9276.7748 | 38.84 | 10.7889 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | 22.5 | 3.3
30 | [13 empty] | 8378.7142 | 35.08 | 9.7444 | 9276.7748 | 38.84 | 10.7889 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
31 | 92.512 | 4.0655 | 0.9719 | 0.1408 | 0.1985 | 0.0055 | 0.0637 | 0.0535 | 0.2236 | 0.0009 | 1.4634 | 0.3007 | 0.7297 | 8381.1026 | 35.09 | 9.7472 | 9279.1632 | 38.85 | 10.7917 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
[14 empty] | 8379.8367 | 35.0847 | 9.7458 | 9277.8973 | 38.8447 | 10.7902
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-11-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Славінська А.В. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-11-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №134
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №134 |  | 9277.8973 | 38.8447 | 10.7902
Харківська | ГРС Старовірівка | 9277.8973 | 38.8447 | 10.7902
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-11-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Славінська А.В. |  |  | 2018-11-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-11-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата