## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №417 | [18 empty] | Маршрут №417
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Чернівцігаз", ПАТ "Тисменицягаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Угерсько - Івано-Франківськ - Чернівці"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.10.2018р. по 31.10.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 92.6409 | 3.9988 | 1.0255 | 0.1749 | 0.3089 | 0.004 | 0.0934 | 0.0803 | 0.1976 |  | 0.6214 | 0.8542 | 0.7353 | 8438.4256 | 35.33 | 9.8139 | 9341.2631 | 39.11 | 10.8639 | 11956.6258 | 50.06 | 13.9056
2 | 92.6505 | 3.6046 | 1.4069 | 0.243 | 0.4321 | 0.004 | 0.1308 | 0.1099 | 0.1971 |  | 0.5962 | 0.6249 | 0.7396 | 8533.964 | 35.73 | 9.925 | 9443.9669 | 39.54 | 10.9833 | 12052.1641 | 50.46 | 14.0167 | 17.9 | 7.7
3 | 92.4553 | 4.0894 | 1.0389 | 0.1885 | 0.3452 | 0.004 | 0.1189 | 0.104 | 0.2158 |  | 0.6307 | 0.8092 | 0.7381 | 8476.641 | 35.49 | 9.8583 | 9381.867 | 39.28 | 10.9111 | 11985.2873 | 50.18 | 13.9389
4 | 92.1727 | 3.7875 | 1.5188 | 0.262 | 0.4727 | 0.004 | 0.1425 | 0.1184 | 0.2143 |  | 0.5916 | 0.7154 | 0.745 | 8572.1794 | 35.89 | 9.9694 | 9486.9591 | 39.72 | 11.0333 | 12061.718 | 50.5 | 14.0278
5 | 92.1472 | 3.6667 | 1.6198 | 0.279 | 0.4975 | 0.004 | 0.1401 | 0.113 | 0.2066 |  | 0.6001 | 0.726 | 0.746 | 8579.3447 | 35.92 | 9.9778 | 9494.1245 | 39.75 | 11.0417 | 12064.1064 | 50.51 | 14.0306
6 | 92.4071 | 4.0641 | 1.1615 | 0.2011 | 0.3604 | 0.004 | 0.1075 | 0.0896 | 0.1796 |  | 0.6204 | 0.8048 | 0.7381 | 8479.0295 | 35.5 | 9.8611 | 9384.2554 | 39.29 | 10.9139 | 11987.6757 | 50.19 | 13.9417
7 | 92.3631 | 4.4228 | 0.8984 | 0.1575 | 0.2823 | 0.004 | 0.0867 | 0.0732 | 0.1576 |  | 0.6324 | 0.9223 | 0.7348 | 8419.318 | 35.25 | 9.7917 | 9319.767 | 39.02 | 10.8389 | 11932.7412 | 49.96 | 13.8778
8 | 92.1688 | 4.4397 | 1.0516 | 0.1776 | 0.3121 | 0.004 | 0.0934 | 0.0786 | 0.155 |  | 0.6044 | 0.9148 | 0.7376 | 8452.7564 | 35.39 | 9.8306 | 9357.9824 | 39.18 | 10.8833 | 11959.0142 | 50.07 | 13.9083
9 | 92.3372 | 4.3296 | 1.0296 | 0.1731 | 0.3031 | 0.004 | 0.0855 | 0.0697 | 0.1409 |  | 0.6451 | 0.8822 | 0.7355 | 8431.2603 | 35.3 | 9.8056 | 9334.0978 | 39.08 | 10.8556 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944 | 18.6 | 8
10 | 92.8055 | 3.883 | 1.0665 | 0.182 | 0.3148 | 0.004 | 0.0923 | 0.0755 | 0.1504 |  | 0.6563 | 0.7698 | 0.733 | 8426.4834 | 35.28 | 9.8 | 9329.3209 | 39.06 | 10.85 | 11959.0142 | 50.07 | 13.9083
11 | 92.5654 | 4.1401 | 1.0627 | 0.1786 | 0.3128 | 0.004 | 0.09 | 0.0736 | 0.1542 |  | 0.5688 | 0.8497 | 0.7348 | 8443.2026 | 35.35 | 9.8194 | 9346.0401 | 39.13 | 10.8694 | 11966.1796 | 50.1 | 13.9167
12 | [13 empty] | 8443.2026 | 35.35 | 9.8194 | 9346.0401 | 39.13 | 10.8694 | 11966.1796 | 50.1 | 13.9167
13 | 92.5704 | 4.0167 | 1.0911 | 0.1848 | 0.3249 | 0.004 | 0.096 | 0.0797 | 0.1528 |  | 0.5811 | 0.8985 | 0.7357 | 8438.4256 | 35.33 | 9.8139 | 9341.2631 | 39.11 | 10.8639 | 11954.2373 | 50.05 | 13.9028
14 | 92.1939 | 4.2714 | 1.2073 | 0.2 | 0.3564 | 0.004 | 0.0977 | 0.0786 | 0.1526 |  | 0.5664 | 0.8717 | 0.739 | 8481.4179 | 35.51 | 9.8639 | 9389.0323 | 39.31 | 10.9194 | 11985.2873 | 50.18 | 13.9389
15 | 92.3123 | 4.1493 | 1.2784 | 0.2048 | 0.3559 | 0.004 | 0.0957 | 0.0781 | 0.1478 |  | 0.5839 | 0.7898 | 0.7381 | 8486.1948 | 35.53 | 9.8694 | 9393.8092 | 39.33 | 10.925 | 11999.618 | 50.24 | 13.9556
16 | 92.4515 | 4.0355 | 1.1636 | 0.1945 | 0.3397 | 0.004 | 0.0954 | 0.0795 | 0.1506 |  | 0.5608 | 0.9248 | 0.7372 | 8452.7564 | 35.39 | 9.8306 | 9355.5939 | 39.17 | 10.8806 | 11959.0142 | 50.07 | 13.9083 | 7.4 | -0.4 | 0,000099 | 0,0002 | 0,000
17 | 92.4578 | 4.4746 | 0.8331 | 0.14 | 0.2465 | 0.004 | 0.074 | 0.0636 | 0.1504 |  | 0.5534 | 1.0025 | 0.7333 | 8397.8218 | 35.16 | 9.7667 | 9295.8824 | 38.92 | 10.8111 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
18 | 92.8357 | 3.7775 | 0.8628 | 0.195 | 0.2935 | 0.004 | 0.1167 | 0.0989 | 0.2665 |  | 0.677 | 0.8724 | 0.7356 | 8431.2603 | 35.3 | 9.8056 | 9334.0978 | 39.08 | 10.8556 | 11942.295 | 50 | 13.8889
19 | [13 empty] | 8431.2603 | 35.3 | 9.8056 | 9334.0978 | 39.08 | 10.8556 | 11942.295 | 50 | 13.8889
20 | [13 empty] | 8431.2603 | 35.3 | 9.8056 | 9334.0978 | 39.08 | 10.8556 | 11942.295 | 50 | 13.8889
21 | 93.5828 | 2.7136 | 1.1155 | 0.2734 | 0.3599 | 0.004 | 0.1397 | 0.1075 | 0.1496 |  | 0.8599 | 0.694 | 0.731 | 8393.0449 | 35.14 | 9.7611 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
22 | 93.2753 | 4.0651 | 0.4031 | 0.0805 | 0.1251 | 0.004 | 0.0498 | 0.0445 | 0.1694 |  | 0.7086 | 1.0746 | 0.7238 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11806.1528 | 49.43 | 13.7306
23 | 94.9246 | 2.8666 | 0.4157 | 0.0684 | 0.0918 | 0.004 | 0.0292 | 0.0251 | 0.0992 |  | 0.837 | 0.6385 | 0.7086 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11808.5413 | 49.44 | 13.7333 | -8.5 | -18.7
24 | 96.1581 | 2.0787 | 0.6224 | 0.0942 | 0.0894 | 0.004 | 0.0177 | 0.0123 | 0.0124 |  | 0.7393 | 0.1715 | 0.6978 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11892.1374 | 49.79 | 13.8306
25 | 96.0832 | 2.1422 | 0.6442 | 0.0982 | 0.0931 | 0.004 | 0.0183 | 0.0128 | 0.0125 |  | 0.7177 | 0.1739 | 0.6985 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
26 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
27 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
28 | 96.6349 | 1.707 | 0.5089 | 0.0789 | 0.0735 | 0.004 | 0.0153 | 0.0102 | 0.0105 |  | 0.8026 | 0.1541 | 0.6937 | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11858.6989 | 49.65 | 13.7917
29 | 95.3412 | 2.6159 | 0.5492 | 0.0888 | 0.1155 | 0.004 | 0.0301 | 0.0237 | 0.0425 |  | 0.6828 | 0.5063 | 0.7055 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11856.3105 | 49.64 | 13.7889
30 | 93.7531 | 3.6399 | 0.595 | 0.0996 | 0.1643 | 0.004 | 0.0494 | 0.0413 | 0.1058 |  | 0.7008 | 0.8467 | 0.7199 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11846.7566 | 49.6 | 13.7778
31 | 93.8544 | 3.1585 | 1.0085 | 0.172 | 0.2996 | 0.004 | 0.0871 | 0.0713 | 0.1252 |  | 0.6292 | 0.5901 | 0.7244 | 8376.3257 | 35.07 | 9.7417 | 9276.7748 | 38.84 | 10.7889 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8345.1802 | 34.9396 | 9.7054 | 9242.4765 | 38.6964 | 10.749
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2018-11-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2018-11-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2018-11-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №417
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №417 |  | 9242.4765 | 38.6964 | 10.749
Івано-Франківська | ГРС Добровідка | 9263.4949 | 38.7844 | 10.7734
Івано-Франківська | ГРС Коломия | 9183.601 | 38.4499 | 10.6805
Івано-Франківська | ГРС Підгайчики (с.Ценява) | 9255.3742 | 38.7504 | 10.764
Івано-Франківська | ГРС Підгайчики (села+спирт) | 9268.9167 | 38.8071 | 10.7798
Івано-Франківська | ГРС Тлумач, сум. | 9247.3251 | 38.7167 | 10.7546
Івано-Франківська | ГРС с.Заболотів | 9249.5702 | 38.7261 | 10.7573
Івано-Франківська | ГРС с.Кривотули | 9249.9046 | 38.7275 | 10.7576
Івано-Франківська | ГРС с.Раківчик (Слобідка) | 9255.5652 | 38.7512 | 10.7642
Івано-Франківська | ГРС с.Торговиця 2 (Городенка) | 9250.4539 | 38.7298 | 10.7583
Івано-Франківська | ГРС с.Торговиця-1 (Коломия) | 9253.6067 | 38.743 | 10.7619
Івано-Франківська | ГРС с.Тулова | 9254.2038 | 38.7455 | 10.7626
Івано-Франківська | ГРС с.Чорнолізці | 9252.6036 | 38.7388 | 10.7608
Чернівецька | ГРС м.Городенка (Борівці) | 9251.4571 | 38.734 | 10.7594
Чернівецька | ГРС с.Витилівка | 9263.9248 | 38.7862 | 10.7739
Чернівецька | ГРС с.Ошихліби | 9244.1006 | 38.7032 | 10.7509
Івано-Франківська | ГРС - Снятин 1, загал.замір | 9255.6847 | 38.7517 | 10.7644
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2018-11-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2018-11-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2018-11-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата