## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №493 | [18 empty] | Маршрут №493
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Хустським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
ГВС Теково Хустське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Прогрес"
Свідоцтво № РВ-0060-15 чинне до 29.11.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
2 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
3 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
4 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639
5 | 96.0387 | 2.1799 | 0.6724 | 0.1057 | 0.1017 | 0.0015 | 0.0188 | 0.0131 | 0.0118 | 0.0126 | 0.6709 | 0.1729 | 0.6991 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -20.1 | -15.2
6 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
7 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
8 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
9 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
10 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
11 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
12 | 95.9328 | 2.2553 | 0.6985 | 0.1083 | 0.104 | 0.0016 | 0.0189 | 0.0133 | 0.0125 | 0.0081 | 0.6635 | 0.1832 | 0.7 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -20.9 | -15.3
13 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
14 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
15 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 |  |  | 0.000109 | 0.000167 | 0
16 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
17 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
18 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
19 | 95.9708 | 2.2301 | 0.6845 | 0.1056 | 0.1012 | 0.0015 | 0.0185 | 0.0127 | 0.0113 | 0.0119 | 0.674 | 0.1779 | 0.6996 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -20.8 | -15.8
20 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
21 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
22 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
23 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
24 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
25 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
26 | 96.1325 | 2.1321 | 0.6562 | 0.1012 | 0.097 | 0.0014 | 0.0177 | 0.0122 | 0.0115 | 0.0062 | 0.6638 | 0.1682 | 0.6983 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -20.7 | -16.7
27 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
28 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
29 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
30 | [13 empty] | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8188.5212 | 34.2837 | 9.5233 | 9075.5949 | 37.9977 | 10.5549
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Хустського ЛВУМГ | [8 empty] | Шак В.Ю. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Шишола В.Й. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби АКВПТіАСУ | [8 empty] | Бабій Т.В. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №493
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №493 |  | 9075.5949 | 37.9977 | 10.5549
Івано-Франківська | ГРС с.Ілемня | 9075.5949 | 37.9977 | 10.5549
Начальник Хустського ЛВУМГ |  | Шак В.Ю. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Шишола В.Й. |  |  | 2018-12-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби АКВПТіАСУ |  | Бабій Т.В. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата