## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №23 | [18 empty] | Маршрут №23
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз"
Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Хотів-Боярка" (ЄКК)
Свідоцтво № 70А-43-14 чинне до 23.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.657 | 5.059 | 1.272 | 0.147 | 0.219 | 0 | 0.054 | 0.042 | 0.065 | 0 | 1.894 | 1.589 | 0.7514 | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
2 | 89.538 | 5.041 | 1.363 | 0.162 | 0.25 | 0 | 0.06 | 0.048 | 0.075 | 0 | 1.906 | 1.554 | 0.7534 | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11641.3492 | 48.74 | 13.5389
3 | [13 empty] | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11641.3492 | 48.74 | 13.5389
4 | [13 empty] | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11641.3492 | 48.74 | 13.5389
5 | 89.547 | 5.091 | 1.299 | 0.151 | 0.232 | 0 | 0.056 | 0.045 | 0.073 | 0 | 1.878 | 1.626 | 0.7529 | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
6 | 89.581 | 5.146 | 1.248 | 0.148 | 0.212 | 0 | 0.051 | 0.039 | 0.062 | 0 | 1.882 | 1.627 | 0.7517 | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083 | -9.2 | -8
7 | 89.652 | 5.155 | 1.255 | 0.141 | 0.212 | 0 | 0.052 | 0.04 | 0.064 | 0 | 1.88 | 1.636 | 0.7519 | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11615.0761 | 48.63 | 13.5083
8 | 89.658 | 5.149 | 1.252 | 0.143 | 0.213 | 0 | 0.051 | 0.04 | 0.064 | 0 | 1.88 | 1.637 | 0.7518 | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
9 | 89.616 | 5.111 | 1.233 | 0.14 | 0.21 | 0 | 0.051 | 0.039 | 0.062 | 0 | 1.858 | 1.674 | 0.7515 | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972
10 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972
11 | [13 empty] | 8280.7874 | 34.67 | 9.6306 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972
12 | 89.5853 | 5.1223 | 1.2274 | 0.1324 | 0.2028 | 0.004 | 0.0506 | 0.0393 | 0.0461 | 0.0059 | 1.8336 | 1.7502 | 0.7517 | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833
13 | 89.5696 | 5.1321 | 1.2285 | 0.1325 | 0.2026 | 0.004 | 0.0502 | 0.0389 | 0.0438 | 0.0055 | 1.8364 | 1.7558 | 0.7518 | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11591.1915 | 48.53 | 13.4806 | -10.4 | -9
14 | 89.6616 | 5.087 | 1.2255 | 0.1297 | 0.1979 | 0.0038 | 0.0488 | 0.0378 | 0.0437 | 0.0062 | 1.842 | 1.7161 | 0.7509 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11595.9684 | 48.55 | 13.4861
15 | 89.6467 | 5.0962 | 1.2212 | 0.1291 | 0.1965 | 0.0039 | 0.0484 | 0.0373 | 0.0414 | 0.0062 | 1.8519 | 1.7212 | 0.7508 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11591.1915 | 48.53 | 13.4806
16 | 89.5795 | 5.1348 | 1.221 | 0.1281 | 0.1934 | 0.0038 | 0.0463 | 0.0352 | 0.035 | 0.0064 | 1.8795 | 1.7369 | 0.751 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722
17 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722
18 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722
19 | 90.5944 | 4.635 | 1.1457 | 0.131 | 0.1946 | 0.0038 | 0.0506 | 0.0397 | 0.046 | 0.0063 | 1.7086 | 1.4443 | 0.7435 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11646.1261 | 48.76 | 13.5444
20 | 90.5677 | 4.6512 | 1.1332 | 0.1273 | 0.1863 | 0.0036 | 0.0469 | 0.0362 | 0.0395 | 0.0121 | 1.7429 | 1.4532 | 0.7432 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306 | -11.4 | -9.9
21 | 89.5405 | 5.1447 | 1.2335 | 0.1305 | 0.1984 | 0.0039 | 0.0492 | 0.0378 | 0.0423 | 0.0059 | 1.8728 | 1.7406 | 0.7517 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11588.8031 | 48.52 | 13.4778
22 | 91.031 | 4.4174 | 1.1027 | 0.1245 | 0.1766 | 0.0034 | 0.0431 | 0.0331 | 0.0358 | 0.0144 | 1.7042 | 1.3139 | 0.7392 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11653.2915 | 48.79 | 13.5528
23 | 90.962 | 4.4372 | 1.1065 | 0.1249 | 0.177 | 0.0033 | 0.0431 | 0.033 | 0.0355 | 0.0215 | 1.7371 | 1.3189 | 0.7396 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11648.5145 | 48.77 | 13.5472
24 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11648.5145 | 48.77 | 13.5472
25 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11648.5145 | 48.77 | 13.5472
26 | 91.8001 | 4.1096 | 1.046 | 0.1208 | 0.1636 | 0.003 | 0.0388 | 0.0296 | 0.0306 | 0.0059 | 1.4783 | 1.1736 | 0.7333 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
27 | 91.6098 | 4.1792 | 1.0774 | 0.1267 | 0.175 | 0.0033 | 0.0432 | 0.0338 | 0.0399 | 0.0123 | 1.5336 | 1.1658 | 0.7351 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083 | -11 | -10.8
28 | 91.5693 | 4.2144 | 1.0713 | 0.1237 | 0.1683 | 0.0032 | 0.0404 | 0.0313 | 0.0336 | 0.0082 | 1.5508 | 1.1857 | 0.735 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
29 | 91.4494 | 4.2986 | 1.0779 | 0.125 | 0.17 | 0.0032 | 0.0409 | 0.0315 | 0.0343 | 0.006 | 1.5283 | 1.2349 | 0.7361 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
30 | 91.7041 | 4.1853 | 1.0478 | 0.1216 | 0.1653 | 0.0031 | 0.0398 | 0.0306 | 0.0334 | 0.0045 | 1.4624 | 1.2021 | 0.7342 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8265.3818 | 34.6055 | 9.6126 | 9153.8885 | 38.3255 | 10.646
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Табак С.М. | [10 empty] | 2018-12-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Клименко І.А. | [10 empty] | 2018-12-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| В.о.Начальника служби ГВ і М | [8 empty] | Шевченко О.О. | [10 empty] | 2018-12-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №23
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №23 |  | 9153.8885 | 38.3255 | 10.646
Київська | ГРС-1А Іскра-1 | 9153.8885 | 38.3255 | 10.646
Київська | ГРС-1А Місто | 0 | 0 | 0
Головний інженер Боярського ЛВУМГ |  | Табак С.М. |  |  | 2018-12-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Клименко І.А. |  |  | 2018-12-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
В.о.Начальника служби ГВ і М |  | Шевченко О.О. |  |  | 2018-12-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата