## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №653 | [18 empty] | Маршрут №653
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз", ПАТ "РКТК"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [12 empty] | 0.7533 | 8102.2262 | 33.9224 | 9.4229 | 8970.3832 | 37.5572 | 10.4326 | 11355.5462 | 47.5434 | 13.2065
2 | [12 empty] | 0.7542 | 8102.2262 | 33.9224 | 9.4229 | 8970.3832 | 37.5572 | 10.4326 | 11355.5462 | 47.5434 | 13.2065
3 | [12 empty] | 0.7563 | 8102.2262 | 33.9224 | 9.4229 | 8970.3832 | 37.5572 | 10.4326 | 11355.5462 | 47.5434 | 13.2065
4 | [12 empty] | 0.7563 | 8102.2262 | 33.9224 | 9.4229 | 8970.3832 | 37.5572 | 10.4326 | 11355.5462 | 47.5434 | 13.2065
5 | 89.3147 | 3.2244 | 1.4032 | 0.1785 | 0.3645 | 0.0042 | 0.0842 | 0.0703 | 0.1158 | 0.0069 | 4.0924 | 1.1409 | 0.7565 | 8116.6763 | 33.9829 | 9.4397 | 8985.6264 | 37.621 | 10.4503 | 11356.8359 | 47.5488 | 13.208 | -9.2 | -7.3
6 | [12 empty] | 0.7563 | 8116.6763 | 33.9829 | 9.4397 | 8985.6264 | 37.621 | 10.4503 | 11356.8359 | 47.5488 | 13.208
7 | [12 empty] | 0.7561 | 8116.6763 | 33.9829 | 9.4397 | 8985.6264 | 37.621 | 10.4503 | 11356.8359 | 47.5488 | 13.208
8 | [12 empty] | 0.7557 | 8116.6763 | 33.9829 | 9.4397 | 8985.6264 | 37.621 | 10.4503 | 11356.8359 | 47.5488 | 13.208
9 | 89.3189 | 3.2356 | 1.4311 | 0.1834 | 0.3811 | 0.0045 | 0.0859 | 0.0715 | 0.117 | 0.0071 | 4.0747 | 1.0892 | 0.7579 | 8131.4609 | 34.0448 | 9.4569 | 9001.672 | 37.6882 | 10.4689 | 11375.7048 | 47.6278 | 13.2299 |  |  | 0,0002 | 0,0003 | відсутні
10 | [12 empty] | 0.7583 | 8131.4609 | 34.0448 | 9.4569 | 9001.672 | 37.6882 | 10.4689 | 11375.7048 | 47.6278 | 13.2299
11 | [12 empty] | 0.7589 | 8131.4609 | 34.0448 | 9.4569 | 9001.672 | 37.6882 | 10.4689 | 11375.7048 | 47.6278 | 13.2299
12 | [12 empty] | 0.7589 | 8131.4609 | 34.0448 | 9.4569 | 9001.672 | 37.6882 | 10.4689 | 11375.7048 | 47.6278 | 13.2299
13 | 89.1641 | 3.5335 | 1.5665 | 0.2105 | 0.4157 | 0.0037 | 0.1119 | 0.0863 | 0.1029 | 0.0033 | 3.5254 | 1.2762 | 0.7588 | 8213.3134 | 34.3875 | 9.5521 | 9090.4511 | 38.0599 | 10.5722 | 11454.6433 | 47.9583 | 13.3218 | -8.9 | -6.3
14 | [12 empty] | 0.7563 | 8213.3134 | 34.3875 | 9.5521 | 9090.4511 | 38.0599 | 10.5722 | 11454.6433 | 47.9583 | 13.3218
15 | [12 empty] | 0.7558 | 8213.3134 | 34.3875 | 9.5521 | 9090.4511 | 38.0599 | 10.5722 | 11454.6433 | 47.9583 | 13.3218
16 | [12 empty] | 0.7557 | 8213.3134 | 34.3875 | 9.5521 | 9090.4511 | 38.0599 | 10.5722 | 11454.6433 | 47.9583 | 13.3218
17 | [12 empty] | 0.7562 | 8213.3134 | 34.3875 | 9.5521 | 9090.4511 | 38.0599 | 10.5722 | 11454.6433 | 47.9583 | 13.3218
18 | [12 empty] | 0.7584 | 8213.3134 | 34.3875 | 9.5521 | 9090.4511 | 38.0599 | 10.5722 | 11454.6433 | 47.9583 | 13.3218
19 | [12 empty] | 0.7594 | 8213.3134 | 34.3875 | 9.5521 | 9090.4511 | 38.0599 | 10.5722 | 11454.6433 | 47.9583 | 13.3218
20 | 89.3014 | 3.4345 | 1.5373 | 0.2078 | 0.412 | 0.0055 | 0.0961 | 0.0776 | 0.0992 | 0.007 | 3.5911 | 1.2305 | 0.7588 | 8193.6325 | 34.3051 | 9.5292 | 9069.3132 | 37.9714 | 10.5476 | 11442.0561 | 47.9056 | 13.3071 | -12.8 | -8.7
21 | [12 empty] | 0.7578 | 8193.6325 | 34.3051 | 9.5292 | 9069.3132 | 37.9714 | 10.5476 | 11442.0561 | 47.9056 | 13.3071
22 | [12 empty] | 0.7572 | 8193.6325 | 34.3051 | 9.5292 | 9069.3132 | 37.9714 | 10.5476 | 11442.0561 | 47.9056 | 13.3071
23 | [12 empty] | 0.7569 | 8193.6325 | 34.3051 | 9.5292 | 9069.3132 | 37.9714 | 10.5476 | 11442.0561 | 47.9056 | 13.3071
24 | [12 empty] | 0.756 | 8193.6325 | 34.3051 | 9.5292 | 9069.3132 | 37.9714 | 10.5476 | 11442.0561 | 47.9056 | 13.3071
25 | [12 empty] | 0.7486 | 8193.6325 | 34.3051 | 9.5292 | 9069.3132 | 37.9714 | 10.5476 | 11442.0561 | 47.9056 | 13.3071
26 | 89.8973 | 3.3396 | 1.363 | 0.1742 | 0.3403 | 0.0033 | 0.0753 | 0.0604 | 0.0778 | 0.0075 | 3.8946 | 0.7667 | 0.7521 | 8142.5911 | 34.0914 | 9.4698 | 9015.1191 | 37.7445 | 10.4846 | 11449.1976 | 47.9355 | 13.3154 | -17.9 | -10.2
27 | [12 empty] | 0.7569 | 8142.5911 | 34.0914 | 9.4698 | 9015.1191 | 37.7445 | 10.4846 | 11449.1976 | 47.9355 | 13.3154
28 | [12 empty] | 0.7544 | 8142.5911 | 34.0914 | 9.4698 | 9015.1191 | 37.7445 | 10.4846 | 11449.1976 | 47.9355 | 13.3154
29 | [12 empty] | 0.7485 | 8142.5911 | 34.0914 | 9.4698 | 9015.1191 | 37.7445 | 10.4846 | 11449.1976 | 47.9355 | 13.3154
30 | [12 empty] | 0.7439 | 8142.5911 | 34.0914 | 9.4698 | 9015.1191 | 37.7445 | 10.4846 | 11449.1976 | 47.9355 | 13.3154
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8163.9917 | 34.181 | 9.4947 | 9037.284 | 37.8373 | 10.5104
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о.начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Кошель В.Ю. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №653
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №653 |  | 9037.284 | 37.8373 | 10.5104
Луганська | Рубіжне (Зоря) | 9078.676 | 38.0106 | 10.5585
Луганська | Рубіжне (КТК) | 9034.2029 | 37.8244 | 10.5068
Луганська | Рубіжне (місто) | 9039.8157 | 37.8479 | 10.5133
В.о.начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Кошель В.Ю. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2018-12-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата