## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №654 | [18 empty] | Маршрут №654
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8244.5067 | 34.5181 | 9.5884 | 9123.3879 | 38.1978 | 10.6105 | 11440.026 | 47.8971 | 13.3048
2 | [13 empty] | 8244.5067 | 34.5181 | 9.5884 | 9123.3879 | 38.1978 | 10.6105 | 11440.026 | 47.8971 | 13.3048
3 | [13 empty] | 8244.5067 | 34.5181 | 9.5884 | 9123.3879 | 38.1978 | 10.6105 | 11440.026 | 47.8971 | 13.3048
4 | [13 empty] | 8244.5067 | 34.5181 | 9.5884 | 9123.3879 | 38.1978 | 10.6105 | 11440.026 | 47.8971 | 13.3048
5 | [13 empty] | 8244.5067 | 34.5181 | 9.5884 | 9123.3879 | 38.1978 | 10.6105 | 11440.026 | 47.8971 | 13.3048
6 | 89.8985 | 3.7689 | 1.5264 | 0.2152 | 0.3993 | 0.007 | 0.0966 | 0.0759 | 0.1063 | 0.0066 | 2.7701 | 1.1292 | 0.7534 | 8288.2871 | 34.7014 | 9.6393 | 9173.5456 | 38.4078 | 10.6688 | 11598.954 | 48.5625 | 13.4896 | -10.8 | -7.4 | 0,0001 | 0,0002 | відсутні
7 | [13 empty] | 8288.2871 | 34.7014 | 9.6393 | 9173.5456 | 38.4078 | 10.6688 | 11598.954 | 48.5625 | 13.4896
8 | [13 empty] | 8288.2871 | 34.7014 | 9.6393 | 9173.5456 | 38.4078 | 10.6688 | 11598.954 | 48.5625 | 13.4896
9 | 91.4508 | 3.316 | 1.3228 | 0.2028 | 0.3375 | 0.0033 | 0.0865 | 0.0686 | 0.0814 | 0.0111 | 2.2127 | 0.9065 | 0.7405 | 8270.0393 | 34.625 | 9.6181 | 9156.3725 | 38.3359 | 10.6489 | 11677.8687 | 48.8929 | 13.5814
10 | [13 empty] | 8270.0393 | 34.625 | 9.6181 | 9156.3725 | 38.3359 | 10.6489 | 11677.8687 | 48.8929 | 13.5814
11 | [13 empty] | 8270.0393 | 34.625 | 9.6181 | 9156.3725 | 38.3359 | 10.6489 | 11677.8687 | 48.8929 | 13.5814
12 | [13 empty] | 8270.0393 | 34.625 | 9.6181 | 9156.3725 | 38.3359 | 10.6489 | 11677.8687 | 48.8929 | 13.5814
13 | [13 empty] | 8270.0393 | 34.625 | 9.6181 | 9156.3725 | 38.3359 | 10.6489 | 11677.8687 | 48.8929 | 13.5814
14 | [13 empty] | 8270.0393 | 34.625 | 9.6181 | 9156.3725 | 38.3359 | 10.6489 | 11677.8687 | 48.8929 | 13.5814
15 | 91.2371 | 3.825 | 1.206 | 0.1648 | 0.2965 | 0.0073 | 0.0798 | 0.0658 | 0.1235 | 0.0095 | 2.304 | 0.6807 | 0.7396 | 8295.2614 | 34.7306 | 9.6474 | 9183.792 | 38.4507 | 10.6808 | 11719.5951 | 49.0676 | 13.6299 | -11.3 | -8.4
16 | [13 empty] | 8295.2614 | 34.7306 | 9.6474 | 9183.792 | 38.4507 | 10.6808 | 11719.5951 | 49.0676 | 13.6299
17 | [13 empty] | 8295.2614 | 34.7306 | 9.6474 | 9183.792 | 38.4507 | 10.6808 | 11719.5951 | 49.0676 | 13.6299
18 | [13 empty] | 8295.2614 | 34.7306 | 9.6474 | 9183.792 | 38.4507 | 10.6808 | 11719.5951 | 49.0676 | 13.6299
19 | [13 empty] | 8295.2614 | 34.7306 | 9.6474 | 9183.792 | 38.4507 | 10.6808 | 11719.5951 | 49.0676 | 13.6299
20 | [13 empty] | 8295.2614 | 34.7306 | 9.6474 | 9183.792 | 38.4507 | 10.6808 | 11719.5951 | 49.0676 | 13.6299
21 | 91.6084 | 3.6377 | 0.9627 | 0.1166 | 0.201 | 0.0008 | 0.0555 | 0.0387 | 0.0677 | 0.01 | 2.812 | 0.4889 | 0.7304 | 8169.7718 | 34.2052 | 9.5014 | 9048.3664 | 37.8837 | 10.5233 | 11619.3037 | 48.6477 | 13.5133
22 | [13 empty] | 8169.7718 | 34.2052 | 9.5014 | 9048.3664 | 37.8837 | 10.5233 | 11619.3037 | 48.6477 | 13.5133
23 | [13 empty] | 8169.7718 | 34.2052 | 9.5014 | 9048.3664 | 37.8837 | 10.5233 | 11619.3037 | 48.6477 | 13.5133
24 | [13 empty] | 8169.7718 | 34.2052 | 9.5014 | 9048.3664 | 37.8837 | 10.5233 | 11619.3037 | 48.6477 | 13.5133
25 | [13 empty] | 8169.7718 | 34.2052 | 9.5014 | 9048.3664 | 37.8837 | 10.5233 | 11619.3037 | 48.6477 | 13.5133
26 | 91.5107 | 3.5931 | 1.0073 | 0.1207 | 0.2121 | 0.0039 | 0.0493 | 0.04 | 0.1005 | 0.011 | 2.8607 | 0.4907 | 0.7371 | 8180.8542 | 34.2516 | 9.5143 | 9060.0938 | 37.9328 | 10.5369 | 11620.689 | 48.6535 | 13.5149 | -19 | -12
27 | [13 empty] | 8180.8542 | 34.2516 | 9.5143 | 9060.0938 | 37.9328 | 10.5369 | 11620.689 | 48.6535 | 13.5149
28 | [13 empty] | 8180.8542 | 34.2516 | 9.5143 | 9060.0938 | 37.9328 | 10.5369 | 11620.689 | 48.6535 | 13.5149
29 | [13 empty] | 8180.8542 | 34.2516 | 9.5143 | 9060.0938 | 37.9328 | 10.5369 | 11620.689 | 48.6535 | 13.5149
30 | [13 empty] | 8180.8542 | 34.2516 | 9.5143 | 9060.0938 | 37.9328 | 10.5369 | 11620.689 | 48.6535 | 13.5149
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8236.1948 | 34.4833 | 9.5787 | 9119.0887 | 38.1798 | 10.6055
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о.начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Кошель В.Ю. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-12-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №654
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №654 |  | 9119.0887 | 38.1798 | 10.6055
Луганська | Сєвєродонецьк (на Лисичанськ) | 9116.7958 | 38.1702 | 10.6028
Луганська | Сєвєродонецьк (побут) | 9121.4294 | 38.1896 | 10.6082
В.о.начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Кошель В.Ю. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2018-12-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-12-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата