## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №11 | [18 empty] | Маршрут №11
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Красилівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Хмельницькгаз" та прямими споживачами: АГНКС ПП АвтоГаз Красилів, АГНКС -1 Хмельницький, АГНКС ТОВ ТД "Сан Ойл", АТ "Мотор Січ" м. Волочиськ
Красилівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу КЗУ-1, ДК, ДКр
Свідоцтво № 27"Ч"-17 чинно до 10.02.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8235.5738 | 34.4807 | 9.578 | 9121.4772 | 38.1898 | 10.6083 | 11540.6517 | 48.3184 | 13.4218
2 | [13 empty] | 8235.5738 | 34.4807 | 9.578 | 9121.4772 | 38.1898 | 10.6083 | 11540.6517 | 48.3184 | 13.4218
3 | [13 empty] | 8235.5738 | 34.4807 | 9.578 | 9121.4772 | 38.1898 | 10.6083 | 11540.6517 | 48.3184 | 13.4218
4 | [13 empty] | 8235.5738 | 34.4807 | 9.578 | 9121.4772 | 38.1898 | 10.6083 | 11540.6517 | 48.3184 | 13.4218
5 | 89.3785 | 5.0957 | 1.1658 | 0.1327 | 0.2185 | 0.0044 | 0.0615 | 0.0529 | 0.0996 | 0.0061 | 1.7017 | 2.0826 | 0.7565 | 8271.0424 | 34.6292 | 9.6192 | 9159.4536 | 38.3488 | 10.6524 | 11557.2754 | 48.388 | 13.4411 | -9.4 | -10.4
6 | [13 empty] | 8271.0424 | 34.6292 | 9.6192 | 9159.4536 | 38.3488 | 10.6524 | 11557.2754 | 48.388 | 13.4411
7 | [13 empty] | 8271.0424 | 34.6292 | 9.6192 | 9159.4536 | 38.3488 | 10.6524 | 11557.2754 | 48.388 | 13.4411
8 | [13 empty] | 8271.0424 | 34.6292 | 9.6192 | 9159.4536 | 38.3488 | 10.6524 | 11557.2754 | 48.388 | 13.4411 |  |  |  |  | 0.0008
9 | [13 empty] | 8271.0424 | 34.6292 | 9.6192 | 9159.4536 | 38.3488 | 10.6524 | 11557.2754 | 48.388 | 13.4411
10 | [13 empty] | 8271.0424 | 34.6292 | 9.6192 | 9159.4536 | 38.3488 | 10.6524 | 11557.2754 | 48.388 | 13.4411
11 | [13 empty] | 8271.0424 | 34.6292 | 9.6192 | 9159.4536 | 38.3488 | 10.6524 | 11557.2754 | 48.388 | 13.4411
12 | 89.3664 | 5.1614 | 1.1293 | 0.1246 | 0.1964 | 0.0041 | 0.0504 | 0.0401 | 0.0648 | 0.0053 | 1.6837 | 2.1735 | 0.7553 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9128.7142 | 38.2201 | 10.6167 | 11527.6107 | 48.2638 | 13.4066 | -11.1 | -11.7
13 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9128.7142 | 38.2201 | 10.6167 | 11527.6107 | 48.2638 | 13.4066
14 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9128.7142 | 38.2201 | 10.6167 | 11527.6107 | 48.2638 | 13.4066
15 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9128.7142 | 38.2201 | 10.6167 | 11527.6107 | 48.2638 | 13.4066 |  |  | 0.0002 | 0.0007
16 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9128.7142 | 38.2201 | 10.6167 | 11527.6107 | 48.2638 | 13.4066
17 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9128.7142 | 38.2201 | 10.6167 | 11527.6107 | 48.2638 | 13.4066
18 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9128.7142 | 38.2201 | 10.6167 | 11527.6107 | 48.2638 | 13.4066
19 | 90.2485 | 4.7469 | 1.1014 | 0.1267 | 0.1949 | 0.0041 | 0.0493 | 0.0384 | 0.0551 | 0.0054 | 1.5739 | 1.8554 | 0.748 | 8243.6468 | 34.5145 | 9.5874 | 9131.1982 | 38.2305 | 10.6196 | 11587.3939 | 48.5141 | 13.4761 | -12.1 | -12.6
20 | [13 empty] | 8243.6468 | 34.5145 | 9.5874 | 9131.1982 | 38.2305 | 10.6196 | 11587.3939 | 48.5141 | 13.4761 |  |  | 0.0002 | 0.0007
21 | [13 empty] | 8243.6468 | 34.5145 | 9.5874 | 9131.1982 | 38.2305 | 10.6196 | 11587.3939 | 48.5141 | 13.4761
22 | [13 empty] | 8243.6468 | 34.5145 | 9.5874 | 9131.1982 | 38.2305 | 10.6196 | 11587.3939 | 48.5141 | 13.4761 |  |  |  |  | 0.0008
23 | [13 empty] | 8243.6468 | 34.5145 | 9.5874 | 9131.1982 | 38.2305 | 10.6196 | 11587.3939 | 48.5141 | 13.4761
24 | [13 empty] | 8243.6468 | 34.5145 | 9.5874 | 9131.1982 | 38.2305 | 10.6196 | 11587.3939 | 48.5141 | 13.4761
25 | [13 empty] | 8243.6468 | 34.5145 | 9.5874 | 9131.1982 | 38.2305 | 10.6196 | 11587.3939 | 48.5141 | 13.4761
26 | 90.6704 | 4.5684 | 1.041 | 0.1198 | 0.1792 | 0.0039 | 0.0455 | 0.0354 | 0.0495 | 0.0054 | 1.5336 | 1.7481 | 0.744 | 8229.1011 | 34.4536 | 9.5704 | 9116.0553 | 38.1671 | 10.602 | 11598.7629 | 48.5617 | 13.4894 | -12.8 | -13.5
27 | [13 empty] | 8229.1011 | 34.4536 | 9.5704 | 9116.0553 | 38.1671 | 10.602 | 11598.7629 | 48.5617 | 13.4894
28 | [13 empty] | 8229.1011 | 34.4536 | 9.5704 | 9116.0553 | 38.1671 | 10.602 | 11598.7629 | 48.5617 | 13.4894
29 | [13 empty] | 8229.1011 | 34.4536 | 9.5704 | 9116.0553 | 38.1671 | 10.602 | 11598.7629 | 48.5617 | 13.4894
30 | [13 empty] | 8229.1011 | 34.4536 | 9.5704 | 9116.0553 | 38.1671 | 10.602 | 11598.7629 | 48.5617 | 13.4894
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8245.6531 | 34.5229 | 9.5897 | 9132.2013 | 38.2347 | 10.6208
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник управління Красилівського ЛВУМГ | [8 empty] | Семенюк П.В. | [10 empty] | .12.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Пілецька С.А. | [10 empty] | .12.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Мягкий С.В. | [10 empty] | .12.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №11
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №11 |  | 9132.2013 | 38.2347 | 10.6208
Хмельницька | АГНКС Автогаз Красилів | 9135.6885 | 38.2493 | 10.6248
Хмельницька | АГНКС ТОВ "Нафта України" | 9133.1328 | 38.2386 | 10.6218
Хмельницька | Білогір'я | 9133.8016 | 38.2414 | 10.6226
Хмельницька | Базалія | 9130.9116 | 38.2293 | 10.6193
Хмельницька | Везденьки-Ліч.-100 | 9130.3383 | 38.2269 | 10.6186
Хмельницька | Волочиськ | 9131.1026 | 38.2301 | 10.6195
Хмельницька | Волочиський маш.завод (ПАТ "Мотор Січ") | 9131.3415 | 38.2311 | 10.6198
Хмельницька | ГРС Кам.Подільська №1 (місто) | 9130.6011 | 38.228 | 10.6189
Хмельницька | ГРС Кам.Подільська №1 (цем. з-д) | 9133.8971 | 38.2418 | 10.6227
Хмельницька | ГРС Кам.Подільська №2 | 0 | 0 | 0
Хмельницька | ГРС Хмельницька №1 АГНКС | 9132.3446 | 38.2353 | 10.6209
Хмельницька | ГРС Хмельницька №1 Місто | 9133.2523 | 38.2391 | 10.622
Хмельницька | ГРС Хмельницька №2 | 9129.3591 | 38.2228 | 10.6174
Хмельницька | ГРС Хмельницька №3/ ГРС с. Н.Вовківці | 9134.3987 | 38.2439 | 10.6233
Хмельницька | Гарнишівка | 9133.6583 | 38.2408 | 10.6224
Хмельницька | Глушківці | 9130.6488 | 38.2282 | 10.6189
Хмельницька | Грузевиця | 9132.9895 | 38.238 | 10.6217
Хмельницька | Денисівка-Звуж. Прист.-100 | 9130.9832 | 38.2296 | 10.6193
Хмельницька | Дунаївці | 9131.1265 | 38.2302 | 10.6195
Хмельницька | Закриниччя | 9132.4163 | 38.2356 | 10.621
Хмельницька | Заруддя | 9130.3861 | 38.2271 | 10.6186
Хмельницька | Заслучне | 9130.3145 | 38.2268 | 10.6186
Хмельницька | Красилів (пр. 100) | 9131.3176 | 38.231 | 10.6197
Хмельницька | Красилів (цук. з-д) | 9144.9557 | 38.2881 | 10.6356
Хмельницька | Купіль | 9132.9179 | 38.2377 | 10.6216
Хмельницька | Маків | 9130.3622 | 38.227 | 10.6186
Хмельницька | Малиничі | 9131.3415 | 38.2311 | 10.6198
Хмельницька | Митинці | 9130.6488 | 38.2282 | 10.6189
Хмельницька | Мицівці | 9134.1838 | 38.243 | 10.6231
Хмельницька | Олешин (Черепова) | 9131.437 | 38.2315 | 10.6199
Хмельницька | Пашутинці | 9130.1711 | 38.2262 | 10.6184
Хмельницька | Печеськи | 9131.6759 | 38.2325 | 10.6201
Хмельницька | Скарженці | 9131.0549 | 38.2299 | 10.6194
Хмельницька | Сутківці | 9131.8192 | 38.2331 | 10.6203
Хмельницька | Теофіполь | 9136.0706 | 38.2509 | 10.6253
Хмельницька | Чепелівка | 9130.3145 | 38.2268 | 10.6186
Хмельницька | Чернелівка | 9130.3145 | 38.2268 | 10.6186
Хмельницька | Шмирки | 9130.0995 | 38.2259 | 10.6183
Хмельницька | Яворівці | 9130.8399 | 38.229 | 10.6192
Хмельницька | Ямпіль | 9130.5772 | 38.2279 | 10.6189
Начальник управління Красилівського ЛВУМГ |  | Семенюк П.В. |  |  | .12.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Пілецька С.А. |  |  | .12.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Мягкий С.В. |  |  | .12.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата