## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №221 | [18 empty] | Маршрут №221
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятого ПрАТ "Тернопільгаз", ПАТ Хмельницькгаз", ДП "Кременецьке УПРГ"
Тернопільський п/м Тернопільське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Торжок-Долина"
Свідоцтво № РХ-0060/17 чинне до 19.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8260.796 | 34.5863 | 9.6073 | 9144.8841 | 38.2878 | 10.6355 | 11565.8261 | 48.4238 | 13.4511
2 | [13 empty] | 8260.796 | 34.5863 | 9.6073 | 9144.8841 | 38.2878 | 10.6355 | 11565.8261 | 48.4238 | 13.4511
3 | [13 empty] | 8260.796 | 34.5863 | 9.6073 | 9144.8841 | 38.2878 | 10.6355 | 11565.8261 | 48.4238 | 13.4511
4 | [13 empty] | 8260.796 | 34.5863 | 9.6073 | 9144.8841 | 38.2878 | 10.6355 | 11565.8261 | 48.4238 | 13.4511
5 | [13 empty] | 8260.796 | 34.5863 | 9.6073 | 9144.8841 | 38.2878 | 10.6355 | 11565.8261 | 48.4238 | 13.4511
6 | 89.6962 | 5.0044 | 1.1653 | 0.1311 | 0.2066 | 0.0019 | 0.0587 | 0.0429 | 0.0631 | 0.008 | 1.6199 | 2.0019 | 0.753 | 8260.0078 | 34.583 | 9.6064 | 9144.0242 | 38.2842 | 10.6345 | 11564.9662 | 48.4202 | 13.4501 | -5.5 | -1.3
7 | [13 empty] | 8260.0078 | 34.583 | 9.6064 | 9144.0242 | 38.2842 | 10.6345 | 11564.9662 | 48.4202 | 13.4501
8 | [13 empty] | 8260.0078 | 34.583 | 9.6064 | 9144.0242 | 38.2842 | 10.6345 | 11564.9662 | 48.4202 | 13.4501
9 | [13 empty] | 8260.0078 | 34.583 | 9.6064 | 9144.0242 | 38.2842 | 10.6345 | 11564.9662 | 48.4202 | 13.4501
10 | [13 empty] | 8260.0078 | 34.583 | 9.6064 | 9144.0242 | 38.2842 | 10.6345 | 11564.9662 | 48.4202 | 13.4501
11 | [13 empty] | 8260.0078 | 34.583 | 9.6064 | 9144.0242 | 38.2842 | 10.6345 | 11564.9662 | 48.4202 | 13.4501
12 | [13 empty] | 8260.0078 | 34.583 | 9.6064 | 9144.0242 | 38.2842 | 10.6345 | 11564.9662 | 48.4202 | 13.4501
13 | 89.5246 | 5.0493 | 1.1209 | 0.1237 | 0.1847 | 0.0052 | 0.0476 | 0.0471 | 0.0416 | 0.0065 | 1.768 | 2.0807 | 0.7531 | 8226.8321 | 34.4441 | 9.5678 | 9111.8755 | 38.1496 | 10.5971 | 11523.0966 | 48.2449 | 13.4014
14 | [13 empty] | 8226.8321 | 34.4441 | 9.5678 | 9111.8755 | 38.1496 | 10.5971 | 11523.0966 | 48.2449 | 13.4014
15 | [13 empty] | 8226.8321 | 34.4441 | 9.5678 | 9111.8755 | 38.1496 | 10.5971 | 11523.0966 | 48.2449 | 13.4014
16 | [13 empty] | 8226.8321 | 34.4441 | 9.5678 | 9111.8755 | 38.1496 | 10.5971 | 11523.0966 | 48.2449 | 13.4014
17 | [13 empty] | 8226.8321 | 34.4441 | 9.5678 | 9111.8755 | 38.1496 | 10.5971 | 11523.0966 | 48.2449 | 13.4014
18 | [13 empty] | 8226.8321 | 34.4441 | 9.5678 | 9111.8755 | 38.1496 | 10.5971 | 11523.0966 | 48.2449 | 13.4014
19 | [13 empty] | 8226.8321 | 34.4441 | 9.5678 | 9111.8755 | 38.1496 | 10.5971 | 11523.0966 | 48.2449 | 13.4014
20 | 89.5463 | 5.032 | 1.1139 | 0.1239 | 0.1864 | 0.0066 | 0.0479 | 0.0471 | 0.0557 | 0.0066 | 1.7638 | 2.0697 | 0.7533 | 8231.2507 | 34.4626 | 9.5729 | 9116.6525 | 38.1696 | 10.6027 | 11527.9451 | 48.2652 | 13.407 | -8.8 | -8.2
21 | [13 empty] | 8231.2507 | 34.4626 | 9.5729 | 9116.6525 | 38.1696 | 10.6027 | 11527.9451 | 48.2652 | 13.407
22 | [13 empty] | 8231.2507 | 34.4626 | 9.5729 | 9116.6525 | 38.1696 | 10.6027 | 11527.9451 | 48.2652 | 13.407
23 | [13 empty] | 8231.2507 | 34.4626 | 9.5729 | 9116.6525 | 38.1696 | 10.6027 | 11527.9451 | 48.2652 | 13.407
24 | [13 empty] | 8231.2507 | 34.4626 | 9.5729 | 9116.6525 | 38.1696 | 10.6027 | 11527.9451 | 48.2652 | 13.407
25 | [13 empty] | 8231.2507 | 34.4626 | 9.5729 | 9116.6525 | 38.1696 | 10.6027 | 11527.9451 | 48.2652 | 13.407
26 | [13 empty] | 8231.2507 | 34.4626 | 9.5729 | 9116.6525 | 38.1696 | 10.6027 | 11527.9451 | 48.2652 | 13.407
27 | 92.9165 | 3.5428 | 0.9374 | 0.1242 | 0.1567 | 0.006 | 0.0356 | 0.032 | 0.0259 | 0.0065 | 1.1755 | 1.0409 | 0.7255 | 8223.5121 | 34.4302 | 9.5639 | 9113.3803 | 38.1559 | 10.5989 | 11742.6198 | 49.164 | 13.6567 | -10 | -10.1 | ≤0,0001 | ≤0,0002 | не вияв.
28 | [13 empty] | 8223.5121 | 34.4302 | 9.5639 | 9113.3803 | 38.1559 | 10.5989 | 11742.6198 | 49.164 | 13.6567
29 | [13 empty] | 8223.5121 | 34.4302 | 9.5639 | 9113.3803 | 38.1559 | 10.5989 | 11742.6198 | 49.164 | 13.6567
30 | [13 empty] | 8223.5121 | 34.4302 | 9.5639 | 9113.3803 | 38.1559 | 10.5989 | 11742.6198 | 49.164 | 13.6567
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8236.2904 | 34.4837 | 9.5788 | 9122.1459 | 38.1926 | 10.6091
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ | [8 empty] | Тарапата Я.І. | [10 empty] | .12.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Снігур О.Б. | [10 empty] | .12.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Лукавий Р.М. | [10 empty] | .12.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №221
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №221 |  | 9122.1459 | 38.1926 | 10.6091
Тернопільська | Будилів | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083
Тернопільська | Горинка, замер | 9121.095 | 38.1882 | 10.6078
Тернопільська | Дедеркали | 9121.2144 | 38.1887 | 10.608
Тернопільська | Колодне | 9121.501 | 38.1899 | 10.6083
Тернопільська | Коханівка | 9121.095 | 38.1882 | 10.6078
Тернопільська | Кременець, замер | 9121.0711 | 38.1881 | 10.6078
Тернопільська | Ланівці (Ланівецький ЦЗ) | 9124.0089 | 38.2004 | 10.6112
Тернопільська | Ланівці (м.Ланівці) | 9124.8449 | 38.2039 | 10.6122
Тернопільська | Мшанець | 9124.2955 | 38.2016 | 10.6116
Тернопільська | Нестерівці | 9121.7877 | 38.1911 | 10.6086
Тернопільська | Шумськ | 9121.4533 | 38.1897 | 10.6083
Хмельницька | Карасиха | 9121.0711 | 38.1881 | 10.6078
Хмельницька | Курянка | 9119.7813 | 38.1827 | 10.6063
Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ |  | Тарапата Я.І. |  |  | .12.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Снігур О.Б. |  |  | .12.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Лукавий Р.М. |  |  | .12.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата