## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №231 | [18 empty] | Маршрут №231
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Рівненським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Житомиргаз", ПАТ "Хмельницькгаз", ПАТ "Шепетівкагаз", ПАТ "Рівнегаз", ТОВ "Церсаніт-Інвест", ТОВ "Трансгаз"
Новоград-Волинський п/м Рівненське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Торжок-Долина"
Свідоцтво № 184/15 чинне до 29.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.11.2018р. по 30.11.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [12 empty] | 0.753 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
2 | [12 empty] | 0.753 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
3 | [12 empty] | 0.753 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
4 | [12 empty] | 0.753 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
5 | [12 empty] | 0.753 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
6 | 89.71 | 5.041 | 1.15 | 0.129 | 0.199 | 0.005 | 0.052 | 0.04 | 0.037 | 0.006 | 1.582 | 2.049 | 0.7519 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
7 | [12 empty] | 0.7519 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
8 | [12 empty] | 0.7519 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
9 | [12 empty] | 0.7519 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
10 | [12 empty] | 0.7519 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
11 | [12 empty] | 0.7519 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
12 | [12 empty] | 0.7519 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
13 | 90.014 | 5.095 | 1.184 | 0.132 | 0.207 | 0.005 | 0.053 | 0.041 | 0.037 | 0.006 | 1.153 | 2.073 | 0.7511 | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11624.63 | 48.67 | 13.5194 | -3.5 | -3
14 | [12 empty] | 0.7511 | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11624.63 | 48.67 | 13.5194
15 | [12 empty] | 0.7511 | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11624.63 | 48.67 | 13.5194
16 | [12 empty] | 0.7511 | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11624.63 | 48.67 | 13.5194
17 | [12 empty] | 0.7511 | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11624.63 | 48.67 | 13.5194
18 | [12 empty] | 0.7511 | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11624.63 | 48.67 | 13.5194
19 | [12 empty] | 0.7511 | 8285.5643 | 34.69 | 9.6361 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11624.63 | 48.67 | 13.5194
20 | 90.013 | 5.062 | 1.145 | 0.125 | 0.193 | 0.004 | 0.049 | 0.037 | 0.031 | 0.006 | 1.678 | 1.6574 | 0.7474 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139 | -5 | -4.1
21 | [12 empty] | 0.7474 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139 |  |  |  |  | не вияв.
22 | [12 empty] | 0.7474 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139 |  |  | < 0,0001 | < 0,0002
23 | [12 empty] | 0.7474 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
24 | [12 empty] | 0.7474 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
25 | [12 empty] | 0.7474 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
26 | [12 empty] | 0.7474 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
27 | 89.92 | 5.111 | 1.144 | 0.128 | 0.198 | 0.004 | 0.049 | 0.037 | 0.03 | 0.006 | 1.266 | 2.107 | 0.7511 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833 | -7.3 | -6.4
28 | [12 empty] | 0.7511 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833
29 | [12 empty] | 0.7511 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833
30 | [12 empty] | 0.7511 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11593.58 | 48.54 | 13.4833
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8263.1844 | 34.5963 | 9.6101 | 9153.9363 | 38.3257 | 10.646
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Рівненського ЛВУМГ | [8 empty] | Олійник І. Я. | [9 empty] | 01. 12. 2018 р.
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік | [8 empty] | Пилькевич І. Ф. | [9 empty] | 01. 12. 2018 р.
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер з метрології 1 категорії | [8 empty] | Корнійчук Ю. А. | [9 empty] | 01. 12. 2018 р.
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №231
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №231 |  | 9153.9363 | 38.3257 | 10.646
Житомирська | Ємільчине | 9154.629 | 38.3286 | 10.6468
Житомирська | Ігнатпіль | 9155.25 | 38.3312 | 10.6476
Житомирська | АГНКС ТОВ СВ Трансгаз | 9152.4793 | 38.3196 | 10.6443
Житомирська | Бучмани | 9154.629 | 38.3286 | 10.6468
Житомирська | Городниця | 9154.5573 | 38.3283 | 10.6468
Житомирська | Десятини | 9154.5812 | 38.3284 | 10.6468
Житомирська | Коростень | 9154.2707 | 38.3271 | 10.6464
Житомирська | Кулеші | 9154.9156 | 38.3298 | 10.6472
Житомирська | Лугіни | 9152.8854 | 38.3213 | 10.6448
Житомирська | Нові Веледники | 9154.4618 | 38.3279 | 10.6466
Житомирська | Новоград-Волинський | 9154.4857 | 38.328 | 10.6467
Житомирська | Овруч | 9153.1242 | 38.3223 | 10.6451
Житомирська | Олевськ | 9154.7006 | 38.3289 | 10.6469
Житомирська | Першотравневе | 9154.8917 | 38.3297 | 10.6471
Житомирська | Симаківка | 9154.2229 | 38.3269 | 10.6464
Житомирська | Симони | 9152.5988 | 38.3201 | 10.6445
Житомирська | ТОВ "Церсанiт-Iнвест" Житомир. обл. | 9152.1927 | 38.3184 | 10.644
Житомирська | Ходаки | 9154.3901 | 38.3276 | 10.6466
Житомирська | Чижівка | 9154.6051 | 38.3285 | 10.6468
Рівненська | Корець | 9154.4618 | 38.3279 | 10.6466
Хмельницька | Корчик | 9154.82 | 38.3294 | 10.6471
Хмельницька | Міньківці | 9154.2229 | 38.3269 | 10.6464
Хмельницька | Манятин | 9154.008 | 38.326 | 10.6461
Хмельницька | Михайлючка | 9155.4888 | 38.3322 | 10.6478
Начальник Рівненського ЛВУМГ |  | Олійник І. Я. |  |  | 01. 12. 2018 р.
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік |  | Пилькевич І. Ф. |  |  | 01. 12. 2018 р.
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер з метрології 1 категорії |  | Корнійчук Ю. А. |  |  | 01. 12. 2018 р.
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата