## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №522 | [18 empty] | Маршрут №522
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Закарпатським ЛВУМГ та прийнятого ДП "Укравтогаз"
ГКС Ужгород п/м Закарпатського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "ДУД - IІ"
Свідоцтво № 05-0021/2018 чинне до 27.06.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
2 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
3 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
4 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
5 | 93.611 | 3.2571 | 0.888 | 0.1191 | 0.1471 | 0.0026 | 0.0331 | 0.0266 | 0.041 | 0.0069 | 1.0704 | 0.7971 | 0.7197 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083 | -14.6 | -16.8 |  |  | 0
6 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
7 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
8 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
9 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
10 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
11 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
12 | 93.7613 | 3.1941 | 0.8793 | 0.1192 | 0.1463 | 0.0028 | 0.0325 | 0.026 | 0.0346 | 0.0042 | 1.0349 | 0.7648 | 0.7184 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917 | -15.2 | -17.4 | 0.0002 | 0.0003
13 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
14 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
15 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
16 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
17 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
18 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
19 | 93.8556 | 3.1659 | 0.8781 | 0.1199 | 0.1448 | 0.0027 | 0.0315 | 0.025 | 0.0271 | 0.0042 | 1.0157 | 0.7295 | 0.7175 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11803.7644 | 49.42 | 13.7278 | -14.2 | -16.4
20 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11803.7644 | 49.42 | 13.7278
21 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11803.7644 | 49.42 | 13.7278
22 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11803.7644 | 49.42 | 13.7278
23 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11803.7644 | 49.42 | 13.7278
24 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11803.7644 | 49.42 | 13.7278
25 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11803.7644 | 49.42 | 13.7278
26 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11803.7644 | 49.42 | 13.7278
27 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11803.7644 | 49.42 | 13.7278
28 | 93.9792 | 3.1109 | 0.8692 | 0.1199 | 0.1431 | 0.0025 | 0.0312 | 0.0249 | 0.0286 | 0.0076 | 0.9986 | 0.6843 | 0.7164 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389 | -13.2 | -15.4
29 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389
30 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389
31 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8223.751 | 34.4312 | 9.5642 | 9109.8692 | 38.1412 | 10.5948
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Закарпатського ЛВУМГ | [8 empty] | Лукіта В.Ф. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Завадяк О.В. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Водянчук М.В. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №522
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №522 |  | 9109.8692 | 38.1412 | 10.5948
Закарпатська | АНГКС Свалява | 9109.8692 | 38.1412 | 10.5948
Начальник Закарпатського ЛВУМГ |  | Лукіта В.Ф. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Завадяк О.В. |  |  | 2019-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Водянчук М.В. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата