## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №405 | [18 empty] | Маршрут №405
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Богородчани - Івано-Франківськ"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8177.9403 | 34.2394 | 9.5109 | 9061.3119 | 37.9379 | 10.5383 | 11726.45 | 49.0963 | 13.6379
2 | [13 empty] | 8177.9403 | 34.2394 | 9.5109 | 9061.3119 | 37.9379 | 10.5383 | 11726.45 | 49.0963 | 13.6379
3 | [13 empty] | 8177.9403 | 34.2394 | 9.5109 | 9061.3119 | 37.9379 | 10.5383 | 11726.45 | 49.0963 | 13.6379 |  |  | 0,000068 | 0,000225 | 0,000
4 | [13 empty] | 8177.9403 | 34.2394 | 9.5109 | 9061.3119 | 37.9379 | 10.5383 | 11726.45 | 49.0963 | 13.6379
5 | 91.8539 | 4.2638 | 0.8441 | 0.1024 | 0.1439 | 0.0027 | 0.0344 | 0.0276 | 0.0726 | 0.0057 | 1.2503 | 1.3986 | 0.7337 | 8228.0263 | 34.4491 | 9.5692 | 9112.7832 | 38.1534 | 10.5982 | 11675.743 | 48.884 | 13.5789 | -3 | -10.3
6 | [13 empty] | 8228.0263 | 34.4491 | 9.5692 | 9112.7832 | 38.1534 | 10.5982 | 11675.743 | 48.884 | 13.5789
7 | [13 empty] | 8228.0263 | 34.4491 | 9.5692 | 9112.7832 | 38.1534 | 10.5982 | 11675.743 | 48.884 | 13.5789
8 | [13 empty] | 8228.0263 | 34.4491 | 9.5692 | 9112.7832 | 38.1534 | 10.5982 | 11675.743 | 48.884 | 13.5789
9 | [13 empty] | 8228.0263 | 34.4491 | 9.5692 | 9112.7832 | 38.1534 | 10.5982 | 11675.743 | 48.884 | 13.5789
10 | [13 empty] | 8228.0263 | 34.4491 | 9.5692 | 9112.7832 | 38.1534 | 10.5982 | 11675.743 | 48.884 | 13.5789
11 | [13 empty] | 8228.0263 | 34.4491 | 9.5692 | 9112.7832 | 38.1534 | 10.5982 | 11675.743 | 48.884 | 13.5789
12 | 92.3654 | 4.143 | 0.6752 | 0.0825 | 0.1157 | 0.0022 | 0.0286 | 0.0233 | 0.0805 | 0.0064 | 1.1174 | 1.3598 | 0.729 | 8204.0462 | 34.3487 | 9.5413 | 9087.6327 | 38.0481 | 10.5689 | 11680.7826 | 48.9051 | 13.5848 | -0.1 | -8.5
13 | [13 empty] | 8204.0462 | 34.3487 | 9.5413 | 9087.6327 | 38.0481 | 10.5689 | 11680.7826 | 48.9051 | 13.5848
14 | [13 empty] | 8204.0462 | 34.3487 | 9.5413 | 9087.6327 | 38.0481 | 10.5689 | 11680.7826 | 48.9051 | 13.5848
15 | [13 empty] | 8204.0462 | 34.3487 | 9.5413 | 9087.6327 | 38.0481 | 10.5689 | 11680.7826 | 48.9051 | 13.5848
16 | [13 empty] | 8204.0462 | 34.3487 | 9.5413 | 9087.6327 | 38.0481 | 10.5689 | 11680.7826 | 48.9051 | 13.5848
17 | [13 empty] | 8204.0462 | 34.3487 | 9.5413 | 9087.6327 | 38.0481 | 10.5689 | 11680.7826 | 48.9051 | 13.5848
18 | [13 empty] | 8204.0462 | 34.3487 | 9.5413 | 9087.6327 | 38.0481 | 10.5689 | 11680.7826 | 48.9051 | 13.5848
19 | 91.4185 | 4.6596 | 0.7599 | 0.092 | 0.1292 | 0.0025 | 0.0316 | 0.0255 | 0.0683 | 0.0052 | 1.2036 | 1.6041 | 0.7365 | 8222.5328 | 34.4261 | 9.5628 | 9106.406 | 38.1267 | 10.5908 | 11645.2901 | 48.7565 | 13.5435 | -4.5 | -10.1
20 | [13 empty] | 8222.5328 | 34.4261 | 9.5628 | 9106.406 | 38.1267 | 10.5908 | 11645.2901 | 48.7565 | 13.5435
21 | [13 empty] | 8222.5328 | 34.4261 | 9.5628 | 9106.406 | 38.1267 | 10.5908 | 11645.2901 | 48.7565 | 13.5435
22 | [13 empty] | 8222.5328 | 34.4261 | 9.5628 | 9106.406 | 38.1267 | 10.5908 | 11645.2901 | 48.7565 | 13.5435
23 | [13 empty] | 8222.5328 | 34.4261 | 9.5628 | 9106.406 | 38.1267 | 10.5908 | 11645.2901 | 48.7565 | 13.5435
24 | [13 empty] | 8222.5328 | 34.4261 | 9.5628 | 9106.406 | 38.1267 | 10.5908 | 11645.2901 | 48.7565 | 13.5435
25 | [13 empty] | 8222.5328 | 34.4261 | 9.5628 | 9106.406 | 38.1267 | 10.5908 | 11645.2901 | 48.7565 | 13.5435
26 | [13 empty] | 8222.5328 | 34.4261 | 9.5628 | 9106.406 | 38.1267 | 10.5908 | 11645.2901 | 48.7565 | 13.5435
27 | [13 empty] | 8222.5328 | 34.4261 | 9.5628 | 9106.406 | 38.1267 | 10.5908 | 11645.2901 | 48.7565 | 13.5435
28 | [13 empty] | 8222.5328 | 34.4261 | 9.5628 | 9106.406 | 38.1267 | 10.5908 | 11645.2901 | 48.7565 | 13.5435
29 | 91.9844 | 4.2913 | 0.7239 | 0.0897 | 0.1236 | 0.0024 | 0.0302 | 0.0248 | 0.0772 | 0.005 | 1.1543 | 1.4932 | 0.7325 | 8208.4887 | 34.3673 | 9.5465 | 9091.8603 | 38.0658 | 10.5738 | 11658.8805 | 48.8134 | 13.5593 | -1.3 | -8.9
30 | [13 empty] | 8208.4887 | 34.3673 | 9.5465 | 9091.8603 | 38.0658 | 10.5738 | 11658.8805 | 48.8134 | 13.5593
31 | [13 empty] | 8208.4887 | 34.3673 | 9.5465 | 9091.8603 | 38.0658 | 10.5738 | 11658.8805 | 48.8134 | 13.5593
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8211.4743 | 34.3798 | 9.5499 | 9095.3474 | 38.0804 | 10.5779
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2019-01-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2019-01-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2019-01-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №405
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №405 |  | 9095.3474 | 38.0804 | 10.5779
Івано-Франківська | ГРС с.Ст.Лисець | 9095.3474 | 38.0804 | 10.5779
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2019-01-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2019-01-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2019-01-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата