## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №641 | [18 empty] | Маршрут №641
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Краснодарський Край - Серпухов" 1н. та 2н.
Свідоцтво № LC 054 чинне до 07.12.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 92.063 | 3.5549 | 0.7556 | 0.0689 | 0.1049 | 0.0021 | 0.023 | 0.0166 | 0.0145 |  | 3.0386 | 0.3579 | 0.7217 | 8075.3799 | 33.81 | 9.3917 | 8951.9443 | 37.48 | 10.4111 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
2 | 92.108 | 3.545 | 0.7505 | 0.0701 | 0.1067 | 0.0022 | 0.0205 | 0.0167 | 0.0146 |  | 3.0169 | 0.3488 | 0.7213 | 8077.7683 | 33.82 | 9.3944 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
3 | 92.0822 | 3.5864 | 0.7604 | 0.0668 | 0.1047 | 0.0022 | 0.0212 | 0.0165 | 0.014 |  | 2.9478 | 0.3978 | 0.7218 | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8959.1097 | 37.51 | 10.4194 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583
4 | 92.1199 | 3.5768 | 0.7608 | 0.0688 | 0.104 | 0.0023 | 0.0203 | 0.0171 | 0.0146 |  | 2.9279 | 0.3875 | 0.7216 | 8084.9337 | 33.85 | 9.4028 | 8961.4982 | 37.52 | 10.4222 | 11576.8608 | 48.47 | 13.4639
5 | 92.1505 | 3.564 | 0.7679 | 0.072 | 0.1073 | 0.0015 | 0.0199 | 0.0138 | 0.0246 | 0.0084 | 2.896 | 0.3741 | 0.7217 | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667 | -17.1
6 | 91.9161 | 3.651 | 0.7328 | 0.0615 | 0.0912 | 0.0021 | 0.0183 | 0.0131 | 0.0142 |  | 3.1599 | 0.3398 | 0.7218 | 8065.826 | 33.77 | 9.3806 | 8940.002 | 37.43 | 10.3972 | 11548.1993 | 48.35 | 13.4306
7 | 91.8978 | 3.7101 | 0.7592 | 0.0627 | 0.0941 | 0.0025 | 0.0188 | 0.0162 | 0.0147 |  | 3.0321 | 0.3918 | 0.7226 | 8080.1568 | 33.83 | 9.3972 | 8956.7213 | 37.5 | 10.4167 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
8 | 91.8338 | 3.7834 | 0.7766 | 0.0664 | 0.0965 | 0.0023 | 0.021 | 0.0139 | 0.0148 |  | 2.9746 | 0.4167 | 0.7233 | 8089.7106 | 33.87 | 9.4083 | 8966.2751 | 37.54 | 10.4278 | 11572.0839 | 48.45 | 13.4583
9 | 91.7838 | 3.8503 | 0.8258 | 0.0723 | 0.107 | 0.0021 | 0.0206 | 0.0186 | 0.0157 |  | 2.8525 | 0.4513 | 0.7245 | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8990.1597 | 37.64 | 10.4556 | 11591.1915 | 48.53 | 13.4806
10 | 91.7805 | 3.8154 | 0.8183 | 0.073 | 0.1072 | 0.0024 | 0.0207 | 0.0168 | 0.0166 |  | 2.9171 | 0.432 | 0.7243 | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8982.9943 | 37.61 | 10.4472 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722
11 | 91.7362 | 3.8427 | 0.8458 | 0.075 | 0.1121 | 0.0022 | 0.0227 | 0.0181 | 0.0189 |  | 2.8761 | 0.4502 | 0.7251 | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8994.9366 | 37.66 | 10.4611 | 11591.1915 | 48.53 | 13.4806
12 | 91.7979 | 3.817 | 0.8455 | 0.0786 | 0.1112 | 0.0017 | 0.021 | 0.0157 | 0.0227 | 0.0081 | 2.8539 | 0.4267 | 0.7247 | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11591.1915 | 48.53 | 13.4806 | -17.9
13 | 91.7643 | 3.8006 | 0.8301 | 0.0706 | 0.1037 | 0.0023 | 0.0237 | 0.0189 | 0.0186 |  | 2.8785 | 0.4887 | 0.7249 | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8982.9943 | 37.61 | 10.4472 | 11579.2492 | 48.48 | 13.4667
14 | 91.7128 | 3.9413 | 0.9024 | 0.0794 | 0.1194 | 0.0023 | 0.0244 | 0.0189 | 0.0194 |  | 2.712 | 0.4677 | 0.726 | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11624.63 | 48.67 | 13.5194
15 | 92.2039 | 3.6299 | 0.8748 | 0.0818 | 0.1216 | 0.0022 | 0.026 | 0.0232 | 0.0203 |  | 2.5146 | 0.5017 | 0.7235 | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
16 | 92.4154 | 3.523 | 0.8301 | 0.0793 | 0.1125 | 0.0023 | 0.0248 | 0.0205 | 0.0207 |  | 2.5027 | 0.4687 | 0.7216 | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9004.4904 | 37.7 | 10.4722 | 11634.1838 | 48.71 | 13.5306
17 | 92.4068 | 3.6435 | 0.8146 | 0.0796 | 0.1124 | 0.0023 | 0.025 | 0.0205 | 0.0184 |  | 2.4656 | 0.4113 | 0.7212 | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9018.8212 | 37.76 | 10.4889 | 11653.2915 | 48.79 | 13.5528
18 | 92.706 | 3.438 | 0.843 | 0.0864 | 0.1217 | 0.0025 | 0.0247 | 0.0189 | 0.0188 |  | 2.2972 | 0.4428 | 0.7202 | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722
19 | 92.6772 | 3.4238 | 0.8285 | 0.0867 | 0.121 | 0.0049 | 0.0233 | 0.0172 | 0.0337 | 0.009 | 2.3638 | 0.4109 | 0.7203 | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11660.4568 | 48.82 | 13.5611 | -17.8
20 | 93.5927 | 3.0238 | 0.8221 | 0.092 | 0.1213 | 0.0025 | 0.0277 | 0.0194 | 0.0193 |  | 1.7931 | 0.4861 | 0.7157 | 8151.8106 | 34.13 | 9.4806 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11722.5568 | 49.08 | 13.6333
21 | 93.6517 | 3.0021 | 0.8179 | 0.0898 | 0.1122 | 0.0024 | 0.0237 | 0.0196 | 0.0187 |  | 1.6809 | 0.581 | 0.7157 | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11717.7799 | 49.06 | 13.6278
22 | 93.4447 | 3.1144 | 0.8329 | 0.0908 | 0.1201 | 0.0024 | 0.0269 | 0.0197 | 0.0188 |  | 1.7479 | 0.5814 | 0.7171 | 8154.199 | 34.14 | 9.4833 | 9037.9289 | 37.84 | 10.5111 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
23 | 93.4179 | 3.1702 | 0.8284 | 0.0896 | 0.1201 | 0.0024 | 0.0234 | 0.0215 | 0.0187 |  | 1.8157 | 0.4921 | 0.7167 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11722.5568 | 49.08 | 13.6333
24 | 93.1366 | 3.2935 | 0.8423 | 0.09 | 0.1205 | 0.0023 | 0.026 | 0.0219 | 0.0195 |  | 1.9343 | 0.5131 | 0.7185 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139
25 | 92.9426 | 3.357 | 0.8227 | 0.0849 | 0.116 | 0.0023 | 0.0223 | 0.0226 | 0.02 |  | 2.1063 | 0.5033 | 0.7191 | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11681.953 | 48.91 | 13.5861
26 | 93.2297 | 3.2294 | 0.8236 | 0.0876 | 0.1168 | 0.0024 | 0.0261 | 0.0218 | 0.0194 |  | 1.9435 | 0.4997 | 0.7177 | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
27 | 92.9467 | 3.3305 | 0.8012 | 0.0827 | 0.1114 | 0.0025 | 0.0222 | 0.0189 | 0.0182 |  | 2.1861 | 0.4796 | 0.7186 | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722
28 | 93.0881 | 3.2469 | 0.6911 | 0.0614 | 0.0817 | 0.0024 | 0.0181 | 0.0147 | 0.0142 |  | 2.4152 | 0.3662 | 0.7154 | 7881.9147 | 33 | 9.1667 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11638.9607 | 48.73 | 13.5361
29 | 93.1459 | 3.2229 | 0.8139 | 0.0898 | 0.1221 | 0.0025 | 0.0243 | 0.0224 | 0.0196 |  | 2.0679 | 0.4687 | 0.7179 | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
30 | 92.8477 | 3.3086 | 0.8978 | 0.1029 | 0.1514 | 0.0025 | 0.037 | 0.0295 | 0.0238 |  | 2.1026 | 0.4962 | 0.7212 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11698.6722 | 48.98 | 13.6056
31 | 93.2468 | 3.1868 | 0.8387 | 0.0953 | 0.1335 | 0.0025 | 0.0287 | 0.0233 | 0.0218 |  | 1.9635 | 0.4591 | 0.7178 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11713.0029 | 49.04 | 13.6222
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8114.6939 | 33.9746 | 9.4374 | 9002.4841 | 37.6916 | 10.4699
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №641
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №641 |  | 9002.4841 | 37.6916 | 10.4699
Луганська | Старобільськ | 9002.4602 | 37.6915 | 10.4699
Луганська | Технікум | 9002.7946 | 37.6929 | 10.4703
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2019-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата