## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №250 | [18 empty] | Маршрут №250
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кам`янка-Бузька - Рівне І н."
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8212.8118 | 34.3854 | 9.5515 | 9094.6309 | 38.0774 | 10.5771 | 11588.1582 | 48.5173 | 13.477
2 | [13 empty] | 8212.8118 | 34.3854 | 9.5515 | 9094.6309 | 38.0774 | 10.5771 | 11588.1582 | 48.5173 | 13.477
3 | [13 empty] | 8212.8118 | 34.3854 | 9.5515 | 9094.6309 | 38.0774 | 10.5771 | 11588.1582 | 48.5173 | 13.477
4 | [13 empty] | 8212.8118 | 34.3854 | 9.5515 | 9094.6309 | 38.0774 | 10.5771 | 11588.1582 | 48.5173 | 13.477
5 | 91.7402 | 4.083 | 0.9744 | 0.1181 | 0.1618 | 0.0027 | 0.0404 | 0.0312 | 0.0347 | 0.0044 | 1.3604 | 1.4487 | 0.735 | 8217.0155 | 34.403 | 9.5564 | 9100.5065 | 38.102 | 10.5839 | 11649.7565 | 48.7752 | 13.5487
6 | [13 empty] | 8217.0155 | 34.403 | 9.5564 | 9100.5065 | 38.102 | 10.5839 | 11649.7565 | 48.7752 | 13.5487
7 | [13 empty] | 8217.0155 | 34.403 | 9.5564 | 9100.5065 | 38.102 | 10.5839 | 11649.7565 | 48.7752 | 13.5487
8 | [13 empty] | 8217.0155 | 34.403 | 9.5564 | 9100.5065 | 38.102 | 10.5839 | 11649.7565 | 48.7752 | 13.5487
9 | [13 empty] | 8217.0155 | 34.403 | 9.5564 | 9100.5065 | 38.102 | 10.5839 | 11649.7565 | 48.7752 | 13.5487
10 | [13 empty] | 8217.0155 | 34.403 | 9.5564 | 9100.5065 | 38.102 | 10.5839 | 11649.7565 | 48.7752 | 13.5487
11 | [13 empty] | 8217.0155 | 34.403 | 9.5564 | 9100.5065 | 38.102 | 10.5839 | 11649.7565 | 48.7752 | 13.5487
12 | [13 empty] | 8217.0155 | 34.403 | 9.5564 | 9100.5065 | 38.102 | 10.5839 | 11649.7565 | 48.7752 | 13.5487
13 | 90.9003 | 4.4531 | 1.0345 | 0.1201 | 0.1731 | 0.0031 | 0.0444 | 0.0349 | 0.0414 | 0.0036 | 1.4738 | 1.7177 | 0.7422 | 8223.7748 | 34.4313 | 9.5643 | 9106.5493 | 38.1273 | 10.5909 | 11600.817 | 48.5703 | 13.4918 | -10.7 | -13.8
14 | [13 empty] | 8223.7748 | 34.4313 | 9.5643 | 9106.5493 | 38.1273 | 10.5909 | 11600.817 | 48.5703 | 13.4918
15 | [13 empty] | 8223.7748 | 34.4313 | 9.5643 | 9106.5493 | 38.1273 | 10.5909 | 11600.817 | 48.5703 | 13.4918
16 | [13 empty] | 8223.7748 | 34.4313 | 9.5643 | 9106.5493 | 38.1273 | 10.5909 | 11600.817 | 48.5703 | 13.4918
17 | [13 empty] | 8223.7748 | 34.4313 | 9.5643 | 9106.5493 | 38.1273 | 10.5909 | 11600.817 | 48.5703 | 13.4918
18 | [13 empty] | 8223.7748 | 34.4313 | 9.5643 | 9106.5493 | 38.1273 | 10.5909 | 11600.817 | 48.5703 | 13.4918
19 | [13 empty] | 8223.7748 | 34.4313 | 9.5643 | 9106.5493 | 38.1273 | 10.5909 | 11600.817 | 48.5703 | 13.4918
20 | [13 empty] | 8223.7748 | 34.4313 | 9.5643 | 9106.5493 | 38.1273 | 10.5909 | 11600.817 | 48.5703 | 13.4918
21 | 90.6143 | 4.5522 | 1.0448 | 0.1218 | 0.1771 | 0.0032 | 0.0451 | 0.0356 | 0.0421 | 0.0057 | 1.5483 | 1.8098 | 0.7445 | 8219.404 | 34.413 | 9.5592 | 9101.3663 | 38.1056 | 10.5849 | 11576.1442 | 48.467 | 13.4631 | -12 | -15.3 | <0,0001 | <0,0002 | 0
22 | [13 empty] | 8219.404 | 34.413 | 9.5592 | 9101.3663 | 38.1056 | 10.5849 | 11576.1442 | 48.467 | 13.4631
23 | [13 empty] | 8219.404 | 34.413 | 9.5592 | 9101.3663 | 38.1056 | 10.5849 | 11576.1442 | 48.467 | 13.4631
24 | [13 empty] | 8219.404 | 34.413 | 9.5592 | 9101.3663 | 38.1056 | 10.5849 | 11576.1442 | 48.467 | 13.4631
25 | [13 empty] | 8219.404 | 34.413 | 9.5592 | 9101.3663 | 38.1056 | 10.5849 | 11576.1442 | 48.467 | 13.4631
26 | [13 empty] | 8219.404 | 34.413 | 9.5592 | 9101.3663 | 38.1056 | 10.5849 | 11576.1442 | 48.467 | 13.4631
27 | [13 empty] | 8219.404 | 34.413 | 9.5592 | 9101.3663 | 38.1056 | 10.5849 | 11576.1442 | 48.467 | 13.4631
28 | 90.668 | 4.5465 | 1.0447 | 0.1196 | 0.173 | 0.003 | 0.0435 | 0.0344 | 0.0393 | 0.0049 | 1.5641 | 1.759 | 0.7437 | 8219.1412 | 34.4119 | 9.5589 | 9101.1753 | 38.1048 | 10.5847 | 11582.2587 | 48.4926 | 13.4702 | -11.1 | -13.4
29 | [13 empty] | 8219.1412 | 34.4119 | 9.5589 | 9101.1753 | 38.1048 | 10.5847 | 11582.2587 | 48.4926 | 13.4702
30 | [13 empty] | 8219.1412 | 34.4119 | 9.5589 | 9101.1753 | 38.1048 | 10.5847 | 11582.2587 | 48.4926 | 13.4702
31 | [13 empty] | 8219.1412 | 34.4119 | 9.5589 | 9101.1753 | 38.1048 | 10.5847 | 11582.2587 | 48.4926 | 13.4702
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8219.0935 | 34.4117 | 9.5588 | 9101.6291 | 38.1067 | 10.5852
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №250
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №250 |  | 9101.6291 | 38.1067 | 10.5852
Львівська | Броди - м.Броди | 9101.5813 | 38.1065 | 10.5851
Львівська | Броди - села | 9101.7007 | 38.107 | 10.5853
Львівська | Завидче | 9101.6529 | 38.1068 | 10.5852
Львівська | Корсів | 9101.7007 | 38.107 | 10.5853
Львівська | Лопатин | 9101.6529 | 38.1068 | 10.5852
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2019-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата