## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №257 | [18 empty] | Маршрут №257
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Бібрський п/м Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Долина ІІІ н."
Свідоцтво № РЛ 067/13 | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
2 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
3 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
4 | 95.2952 | 2.3139 | 0.6494 | 0.0984 | 0.1143 | 0.0033 | 0.0305 | 0.0224 | 0.0323 | 0.0057 | 0.8855 | 0.5491 | 0.7063 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389 | -6.7 | -6.5 | <0,0002 | <0,0001 | Не вияв.
5 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389
6 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389
7 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389
8 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389
9 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389
10 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389
11 | 96.2433 | 2.0212 | 0.6131 | 0.0982 | 0.0984 | 0.0012 | 0.0198 | 0.014 | 0.0157 | 0.0043 | 0.6884 | 0.1824 | 0.6976 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -11.4 | -5.9
12 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
13 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
14 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
15 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
16 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
17 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
18 | 95.5244 | 2.2769 | 0.6544 | 0.0981 | 0.1115 | 0.0012 | 0.0271 | 0.0194 | 0.0267 | 0.0047 | 0.8163 | 0.4393 | 0.7041 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775 | -12.7 | -11.3
19 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
20 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
21 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
22 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
23 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
24 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
25 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9054.6481 | 37.91 | 10.5306 | 11844.3682 | 49.59 | 13.775
26 | 92.3858 | 3.7892 | 0.8861 | 0.1102 | 0.1567 | 0.0021 | 0.0445 | 0.035 | 0.0619 | 0.0042 | 1.2012 | 1.3231 | 0.7307 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
27 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
28 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
29 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
30 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
31 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11691.5068 | 48.95 | 13.5972
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8173.235 | 34.2197 | 9.5055 | 9059.7594 | 37.9314 | 10.5365
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Керівник лабораторії | [8 empty] | Роїк Г.В. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Карапата І.І. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №257
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №257 |  | 9059.7594 | 37.9314 | 10.5365
Львівська | Довге (лінія №1) | 9059.7594 | 37.9314 | 10.5365
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Керівник лабораторії |  | Роїк Г.В. |  |  | 2019-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Карапата І.І. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата