## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №850 | [18 empty] | Маршрут №850
Філія "УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Олександрівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Миколаївгаз ", ПАТ"Одесагаз ", ВАТ "Кіровоградгаз ", Кропивницький-2 ТОВ ТПЗ "ОіК", Кропивницький-2 ТОВ "Антарктида-17 "
Південно-Бузький п/м Олександрівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кременчук-Ананьїв-Богородчани" (КАБ)
Свідоцтво № РН-0058/2015 чинне до 18.06.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
2 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
3 | 95.4867 | 2.5487 | 0.8211 | 0.1344 | 0.1272 | 0.0018 | 0.0253 | 0.0174 | 0.0149 | 0.0055 | 0.5981 | 0.2189 | 0.7044 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11951.8488 | 50.04 | 13.9 | -22.1
4 | 96.1992 | 2.0973 | 0.6454 | 0.1026 | 0.0966 | 0.0016 | 0.0187 | 0.0125 | 0.0095 | 0.0054 | 0.6395 | 0.1717 | 0.6979 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -22.1
5 | 96.1944 | 2.1004 | 0.6469 | 0.1027 | 0.097 | 0.0016 | 0.0187 | 0.0126 | 0.0095 | 0.0051 | 0.64 | 0.1711 | 0.6979 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -22.1
6 | 96.2115 | 2.0857 | 0.6421 | 0.1023 | 0.0962 | 0.0016 | 0.0188 | 0.0124 | 0.0095 | 0.0057 | 0.6442 | 0.17 | 0.6977 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -22.3
7 | 96.2561 | 2.0563 | 0.6343 | 0.1016 | 0.0953 | 0.0015 | 0.0187 | 0.0125 | 0.0098 | 0.00525 | 0.6413 | 0.1674 | 0.6974 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -22.3
8 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
9 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
10 | 96.1936 | 2.0946 | 0.6485 | 0.1034 | 0.0979 | 0.0015 | 0.0191 | 0.0127 | 0.0097 | 0.0064 | 0.6397 | 0.1729 | 0.698 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -22.7
11 | 96.2404 | 2.0627 | 0.6403 | 0.1022 | 0.0969 | 0.0015 | 0.0188 | 0.0126 | 0.0092 | 0.0058 | 0.6416 | 0.168 | 0.6976 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -22.7
12 | 96.2897 | 2.0283 | 0.6289 | 0.1011 | 0.0957 | 0.0015 | 0.0189 | 0.0127 | 0.0098 | 0.0061 | 0.6429 | 0.1644 | 0.6972 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -22.2
13 | 96.2332 | 2.0668 | 0.6388 | 0.1036 | 0.0971 | 0.0015 | 0.0191 | 0.0125 | 0.0099 | 0.006 | 0.6424 | 0.1691 | 0.6976 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -22.1
14 | 96.136 | 2.1263 | 0.6595 | 0.1065 | 0.0997 | 0.0016 | 0.0194 | 0.0129 | 0.0105 | 0.006 | 0.6474 | 0.1742 | 0.6984 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -22.1
15 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
16 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
17 | 96.2482 | 2.0532 | 0.6379 | 0.1021 | 0.097 | 0.0015 | 0.0189 | 0.0127 | 0.0096 | 0.0061 | 0.6457 | 0.1671 | 0.6975 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -22.7
18 | 96.2588 | 2.0476 | 0.6323 | 0.1014 | 0.0964 | 0.0015 | 0.0188 | 0.0127 | 0.0096 | 0.0057 | 0.6496 | 0.1656 | 0.6974 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -22.7
19 | 96.2685 | 2.039 | 0.6321 | 0.1014 | 0.0965 | 0.0016 | 0.0191 | 0.0127 | 0.01 | 0.0059 | 0.6466 | 0.1666 | 0.6973 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -22.7
20 | 96.2749 | 2.0334 | 0.631 | 0.1015 | 0.0971 | 0.0016 | 0.0191 | 0.0128 | 0.0105 | 0.0058 | 0.647 | 0.1653 | 0.6973 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -22.2
21 | 96.3018 | 2.0197 | 0.6253 | 0.1003 | 0.0956 | 0.0015 | 0.019 | 0.0125 | 0.0101 | 0.006 | 0.6447 | 0.1635 | 0.6971 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -22.3
22 | 96.2632 | 2.0389 | 0.6303 | 0.1015 | 0.0963 | 0.0016 | 0.019 | 0.0127 | 0.0101 | 0.0075 | 0.6532 | 0.1656 | 0.6974 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -22.2
23 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
24 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
25 | [13 empty] | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
26 | 96.2575 | 2.0512 | 0.6344 | 0.1005 | 0.0953 | 0.0015 | 0.0186 | 0.0123 | 0.0094 | 0.0056 | 0.6463 | 0.1675 | 0.6974 | 8173.3067 | 34.22 | 9.5056 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -22.1
27 | 96.2349 | 2.0671 | 0.6398 | 0.1015 | 0.0963 | 0.0016 | 0.0182 | 0.0122 | 0.0095 | 0.0057 | 0.6453 | 0.168 | 0.6976 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -24.8 |  | < 0,001 | < 0,001 | відсутні
28 | 96.2475 | 2.0553 | 0.6391 | 0.1019 | 0.0971 | 0.0015 | 0.0188 | 0.0126 | 0.0097 | 0.0057 | 0.64311 | 0.1677 | 0.6975 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -23.4
29 | 96.2204 | 2.0807 | 0.645 | 0.1014 | 0.0959 | 0.0016 | 0.0183 | 0.0122 | 0.0095 | 0.0055 | 0.6396 | 0.1699 | 0.6977 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | -23.4
30 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
31 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8178.9912 | 34.2438 | 9.5122 | 9069.8864 | 37.9738 | 10.5483
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.О.Начальника Олександрівського ЛВУМГ | [8 empty] | Гречаний О.В. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Волкова С.Т. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №850
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №850 |  | 9069.8864 | 37.9738 | 10.5483
Кіровоградська | Іванівка КАБ | 9069.8148 | 37.9735 | 10.5482
Кіровоградська | АГНКС ТОВ ТЗП "ОIК" м.Кропивницький | 9070.1253 | 37.9748 | 10.5486
Кіровоградська | АГНКС ТОВ"Антарктида-17" КАЧБ | 9070.4836 | 37.9763 | 10.549
Кіровоградська | Бобринець КАБ | 9069.9342 | 37.974 | 10.5483
Кіровоградська | Вітязівка КАБ | 9069.982 | 37.9742 | 10.5484
Кіровоградська | Калинівка КАБ | 9069.9103 | 37.9739 | 10.5483
Кіровоградська | Компаніївка КАБ | 9069.9103 | 37.9739 | 10.5483
Кіровоградська | Кропивницький ГРС-2 КАБ, місто | 0 | 0 | 0
Кіровоградська | Марівка (КС Кіровоградська) | 9069.9103 | 37.9739 | 10.5483
Кіровоградська | Мошорине КАБ | 9069.9581 | 37.9741 | 10.5484
Кіровоградська | Новгородка КАБ | 9069.9342 | 37.974 | 10.5483
Кіровоградська | Новоградівка КАБ | 9069.9103 | 37.9739 | 10.5483
Кіровоградська | Софіївка КАБ | 9069.9342 | 37.974 | 10.5483
Кіровоградська | Червоний Яр КАБ | 9069.982 | 37.9742 | 10.5484
Миколаївська | Арбузинка КАБ | 9069.9342 | 37.974 | 10.5483
Миколаївська | Братське КАБ | 9069.9581 | 37.9741 | 10.5484
Миколаївська | Вознесенськ КАБ | 9069.7909 | 37.9734 | 10.5482
Миколаївська | Врадієвка КАБ | 9069.9342 | 37.974 | 10.5483
Миколаївська | Доманівка КАБ | 9069.9103 | 37.9739 | 10.5483
Миколаївська | Кримка КАБ | 9069.7192 | 37.9731 | 10.5481
Миколаївська | Миролюбівка КАБ | 9069.982 | 37.9742 | 10.5484
Миколаївська | Острогорське КАБ | 9070.0059 | 37.9743 | 10.5484
Миколаївська | Первомайськ, лінія на "Фрегат" | 9069.8864 | 37.9738 | 10.5483
Миколаївська | Первомайськ, лінія на місто | 9069.9581 | 37.9741 | 10.5484
Миколаївська | Прибужжя КАБ | 9069.7909 | 37.9734 | 10.5482
Одеська | Любашовка КАБ | 9069.8387 | 37.9736 | 10.5482
Одеська | Троїцьке КАБ | 9070.0297 | 37.9744 | 10.5484
В.О.Начальника Олександрівського ЛВУМГ |  | Гречаний О.В. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис |  | дата
Начальник ВХАЛ |  | Волкова С.Т. |  |  | 2019-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис |  | дата