## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №880 | [18 empty] | Маршрут №880
Філія "УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз", Голтвянська Л.В. ПП
Кременчуцький п/м Кременчуцьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Диканька-Кременчук-Кривий Ріг" (ДККР)
Свідоцтво № 015-18 КФ від 28.11.18 р. чинне до 27.11.21 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
2 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
3 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
4 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
5 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
6 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
7 | 91.1912 | 4.1607 | 1.1872 | 0.133 | 0.2184 | 0.0043 | 0.0512 | 0.0407 | 0.0658 | 0.0045 | 1.4731 | 1.4699 | 0.7415 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722 | -10.4
8 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722
9 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722
10 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722
11 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722
12 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722
13 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722
14 | 91.1453 | 4.1424 | 1.2039 | 0.1382 | 0.2307 | 0.0044 | 0.056 | 0.0453 | 0.0792 | 0.0044 | 1.4788 | 1.4714 | 0.7425 | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806 | -8.7 |  | 0,0011 | 0,0012 | відсутні
15 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
16 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
17 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
18 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
19 | [13 empty] | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
20 | 91.4625 | 4.042 | 1.1296 | 0.1302 | 0.2071 | 0.0051 | 0.0489 | 0.0376 | 0.0594 | 0.0035 | 1.4545 | 1.4196 | 0.7388 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575 | -9.7
21 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
22 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
23 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
24 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
25 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
26 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
27 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11672.3991 | 48.87 | 13.575
28 | 91.3615 | 4.1148 | 1.397 | 0.1361 | 0.2241 | 0.0043 | 0.0539 | 0.0441 | 0.0714 | 0.0055 | 1.1406 | 1.4467 | 0.7422 | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583 | -8.3
29 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
30 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
31 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8272.6188 | 34.6358 | 9.6211 | 9163.5379 | 38.3659 | 10.6572
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Кучерук В.М. | [13 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Кучерук Н.М. | [13 empty] | 2019-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Федорець В.І. | [13 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №880
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №880 |  | 9163.5379 | 38.3659 | 10.6572
Полтавська | АГНКС-2 Полтава ДККР | 9162.5348 | 38.3617 | 10.656
Полтавська | Кобеляки ДКК, лінія на місто | 9163.2991 | 38.3649 | 10.6569
Полтавська | Ліщинівка ДКК | 9163.3946 | 38.3653 | 10.657
Полтавська | Мачухи ДКК | 9163.2752 | 38.3648 | 10.6569
Полтавська | Н.Санжари ДКК | 9164.0634 | 38.3681 | 10.6578
Полтавська | С.Маячка ДКК | 9164.756 | 38.371 | 10.6586
Полтавська | лінія на АГНКС ПП Голтвянська | 9160.6001 | 38.3536 | 10.6538
Начальник Кременчуцького ЛВУМГ |  | Кучерук В.М. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Кучерук Н.М. |  |  | 2019-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Федорець В.І. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата