## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №133 | [18 empty] | Маршрут №133
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Решетилівський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Газопровід - підвід УКПГ Кегичівка по газопроводу "ШЕБЕЛИНКА-ДИКАНЬКА-КИЇВ"
Свідоцтво № 091-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
2 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
3 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
4 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | 17.8 | -1.7
5 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
6 | 92.5738 | 4.036 | 0.9623 | 0.139 | 0.1957 | 0.0057 | 0.0622 | 0.0522 | 0.2297 | 0.001 | 1.4385 | 0.3039 | 0.7294 | 8378.7142 | 35.08 | 9.7444 | 9276.7748 | 38.84 | 10.7889 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
7 | [13 empty] | 8378.7142 | 35.08 | 9.7444 | 9276.7748 | 38.84 | 10.7889 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
8 | [13 empty] | 8378.7142 | 35.08 | 9.7444 | 9276.7748 | 38.84 | 10.7889 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
9 | [13 empty] | 8378.7142 | 35.08 | 9.7444 | 9276.7748 | 38.84 | 10.7889 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
10 | [13 empty] | 8378.7142 | 35.08 | 9.7444 | 9276.7748 | 38.84 | 10.7889 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
11 | [13 empty] | 8378.7142 | 35.08 | 9.7444 | 9276.7748 | 38.84 | 10.7889 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667 | 16.7 | -0.9 |  |  | відсут.
12 | [13 empty] | 8378.7142 | 35.08 | 9.7444 | 9276.7748 | 38.84 | 10.7889 | 11923.1873 | 49.92 | 13.8667
13 | 93.3826 | 3.7416 | 0.8123 | 0.1088 | 0.1523 | 0.0059 | 0.0471 | 0.038 | 0.1936 | 0.0009 | 1.191 | 0.3259 | 0.7218 | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
14 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
15 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
16 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
17 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
18 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556 | 18.4 | -1.2
19 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11913.6335 | 49.88 | 13.8556
20 | 93.469 | 3.723 | 0.796 | 0.1061 | 0.1494 | 0.0059 | 0.0461 | 0.0372 | 0.1848 | 0.0008 | 1.1491 | 0.3326 | 0.721 | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
21 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
22 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
23 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
24 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
25 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
26 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | 17.3 | -2.1
27 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
28 | 93.379 | 3.7364 | 0.8257 | 0.1124 | 0.1578 | 0.0058 | 0.0484 | 0.0389 | 0.1842 | 0.0009 | 1.2246 | 0.2859 | 0.7216 | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
29 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
30 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
31 | [13 empty] | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9224.2287 | 38.62 | 10.7278 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
[14 empty] | 8341.502 | 34.9242 | 9.7012 | 9237.6757 | 38.6763 | 10.7434
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Павлюк І.Б. | [10 empty] | .01.2019
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Славінська А.В. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №133
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №133 |  | 9237.6757 | 38.6763 | 10.7434
Харківська | ГРС Медведівка | 9237.6757 | 38.6763 | 10.7434
Начальник Диканського ЛВУМГ |  | Павлюк І.Б. |  |  | .01.2019
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Славінська А.В. |  |  | 2019-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Левадний С.А. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата