## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №137 | [18 empty] | Маршрут №137
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Решетилівський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Газопровід - підвід УКПГ Ланна по газопроводу "ЄФРЕМІВКА-ДИКАНЬКА-КИЇВ"
Свідоцтво № 091-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8381.1026 | 35.09 | 9.7472 | 9279.1632 | 38.85 | 10.7917 | 11942.295 | 50 | 13.8889
2 | [13 empty] | 8381.1026 | 35.09 | 9.7472 | 9279.1632 | 38.85 | 10.7917 | 11942.295 | 50 | 13.8889
3 | [13 empty] | 8381.1026 | 35.09 | 9.7472 | 9279.1632 | 38.85 | 10.7917 | 11942.295 | 50 | 13.8889
4 | [13 empty] | 8381.1026 | 35.09 | 9.7472 | 9279.1632 | 38.85 | 10.7917 | 11942.295 | 50 | 13.8889
5 | [13 empty] | 8381.1026 | 35.09 | 9.7472 | 9279.1632 | 38.85 | 10.7917 | 11942.295 | 50 | 13.8889 | 7 | -10.8
6 | 92.8241 | 3.9135 | 1.0514 | 0.1544 | 0.2151 | 0.0049 | 0.0668 | 0.0525 | 0.1486 | 0.001 | 1.2776 | 0.2901 | 0.727 | 8378.7142 | 35.08 | 9.7444 | 9279.1632 | 38.85 | 10.7917 | 11942.295 | 50 | 13.8889
7 | [13 empty] | 8378.7142 | 35.08 | 9.7444 | 9279.1632 | 38.85 | 10.7917 | 11942.295 | 50 | 13.8889
8 | [13 empty] | 8378.7142 | 35.08 | 9.7444 | 9279.1632 | 38.85 | 10.7917 | 11942.295 | 50 | 13.8889
9 | [13 empty] | 8378.7142 | 35.08 | 9.7444 | 9279.1632 | 38.85 | 10.7917 | 11942.295 | 50 | 13.8889
10 | [13 empty] | 8378.7142 | 35.08 | 9.7444 | 9279.1632 | 38.85 | 10.7917 | 11942.295 | 50 | 13.8889
11 | [13 empty] | 8378.7142 | 35.08 | 9.7444 | 9279.1632 | 38.85 | 10.7917 | 11942.295 | 50 | 13.8889
12 | [13 empty] | 8378.7142 | 35.08 | 9.7444 | 9279.1632 | 38.85 | 10.7917 | 11942.295 | 50 | 13.8889 | 6.6 | -11.4
13 | 92.793 | 3.9292 | 1.0496 | 0.1538 | 0.2162 | 0.005 | 0.0673 | 0.0529 | 0.148 | 0.001 | 1.2888 | 0.2952 | 0.7273 | 8378.7142 | 35.08 | 9.7444 | 9276.7748 | 38.84 | 10.7889 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
14 | [13 empty] | 8378.7142 | 35.08 | 9.7444 | 9276.7748 | 38.84 | 10.7889 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
15 | [13 empty] | 8378.7142 | 35.08 | 9.7444 | 9276.7748 | 38.84 | 10.7889 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
16 | [13 empty] | 8378.7142 | 35.08 | 9.7444 | 9276.7748 | 38.84 | 10.7889 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
17 | [13 empty] | 8378.7142 | 35.08 | 9.7444 | 9276.7748 | 38.84 | 10.7889 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
18 | [13 empty] | 8378.7142 | 35.08 | 9.7444 | 9276.7748 | 38.84 | 10.7889 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
19 | [13 empty] | 8378.7142 | 35.08 | 9.7444 | 9276.7748 | 38.84 | 10.7889 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | 5.6 | -12.4
20 | 92.8202 | 3.9162 | 1.0517 | 0.1552 | 0.216 | 0.005 | 0.0671 | 0.0527 | 0.1497 | 0.0009 | 1.2734 | 0.2919 | 0.7271 | 8381.1026 | 35.09 | 9.7472 | 9279.1632 | 38.85 | 10.7917 | 11942.295 | 50 | 13.8889
21 | [13 empty] | 8381.1026 | 35.09 | 9.7472 | 9279.1632 | 38.85 | 10.7917 | 11942.295 | 50 | 13.8889
22 | [13 empty] | 8381.1026 | 35.09 | 9.7472 | 9279.1632 | 38.85 | 10.7917 | 11942.295 | 50 | 13.8889
23 | [13 empty] | 8381.1026 | 35.09 | 9.7472 | 9279.1632 | 38.85 | 10.7917 | 11942.295 | 50 | 13.8889
24 | [13 empty] | 8381.1026 | 35.09 | 9.7472 | 9279.1632 | 38.85 | 10.7917 | 11942.295 | 50 | 13.8889
25 | [13 empty] | 8381.1026 | 35.09 | 9.7472 | 9279.1632 | 38.85 | 10.7917 | 11942.295 | 50 | 13.8889
26 | [13 empty] | 8381.1026 | 35.09 | 9.7472 | 9279.1632 | 38.85 | 10.7917 | 11942.295 | 50 | 13.8889
27 | [13 empty] | 8381.1026 | 35.09 | 9.7472 | 9279.1632 | 38.85 | 10.7917 | 11942.295 | 50 | 13.8889 | 6.4 | -11.4 |  |  | відсут.
28 | 92.649 | 3.9065 | 1.0451 | 0.153 | 0.2136 | 0.0049 | 0.0661 | 0.0522 | 0.1412 | 0.001 | 1.4938 | 0.2736 | 0.7275 | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
29 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
30 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
31 | [13 empty] | 8359.6065 | 35 | 9.7222 | 9255.2786 | 38.75 | 10.7639 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
[14 empty] | 8377.1378 | 35.0734 | 9.7426 | 9275.3417 | 38.834 | 10.7872
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Павлюк І.Б. | [10 empty] | .01.2019
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Славінська А.В. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №137
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №137 |  | 9275.3417 | 38.834 | 10.7872
Харківська | ГРС Зоряне (Ленінка) | 9275.3417 | 38.834 | 10.7872
Начальник Диканського ЛВУМГ |  | Павлюк І.Б. |  |  | .01.2019
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Славінська А.В. |  |  | 2019-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Левадний С.А. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата