## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №664 | [18 empty] | Маршрут №664
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз", ПАТ "Харківміськгаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Бєлгород-Курськ-Брянськ"
Свідоцтво № 01-0149/2018 чинне до 12.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 92.2104 | 3.9177 | 0.867 | 0.0995 | 0.1565 | 0.0048 | 0.0372 | 0.034 | 0.0654 |  | 2.2474 | 0.36 | 0.725 | 8215.3675 | 34.3961 | 9.5545 | 9103.6115 | 38.115 | 10.5875 | 11734.1169 | 49.1284 | 13.6468
2 | 92.1711 | 3.9401 | 0.8555 | 0.0956 | 0.1517 | 0.0052 | 0.0383 | 0.0345 | 0.0653 |  | 2.2957 | 0.3468 | 0.7249 | 8211.3548 | 34.3793 | 9.5498 | 9099.2167 | 38.0966 | 10.5824 | 11728.6712 | 49.1056 | 13.6404
3 | 92.1241 | 3.8936 | 0.866 | 0.0979 | 0.1509 | 0.005 | 0.0364 | 0.0328 | 0.064 |  | 2.3964 | 0.3328 | 0.725 | 8201.7532 | 34.3391 | 9.5386 | 9088.6358 | 38.0523 | 10.5701 | 11714.3405 | 49.0456 | 13.6238
4 | 92.1387 | 3.9643 | 0.8711 | 0.0975 | 0.1499 | 0.0049 | 0.0364 | 0.0319 | 0.0594 |  | 2.2983 | 0.3475 | 0.725 | 8211.5698 | 34.3802 | 9.5501 | 9099.4078 | 38.0974 | 10.5826 | 11728.4324 | 49.1046 | 13.6402
5 | 92.1788 | 4.0094 | 0.9015 | 0.1026 | 0.1563 | 0.005 | 0.0363 | 0.0322 | 0.0599 |  | 2.1646 | 0.3533 | 0.7252 | 8230.7969 | 34.4607 | 9.5724 | 9120.4023 | 38.1853 | 10.607 | 11753.4395 | 49.2093 | 13.6693
6 | 92.2293 | 4.0194 | 0.903 | 0.1034 | 0.1615 | 0.0054 | 0.0395 | 0.0343 | 0.0623 |  | 2.104 | 0.3379 | 0.7251 | 8240.9001 | 34.503 | 9.5842 | 9131.4609 | 38.2316 | 10.6199 | 11768.5107 | 49.2724 | 13.6868
7 | 92.1204 | 4.0337 | 0.9331 | 0.1089 | 0.164 | 0.0052 | 0.0389 | 0.034 | 0.0625 |  | 2.1341 | 0.3652 | 0.7262 | 8242.2137 | 34.5085 | 9.5857 | 9132.7029 | 38.2368 | 10.6213 | 11761.7753 | 49.2442 | 13.6789 | -8.5 | -3.7 | 0,0010 | 0,0002 | відсутні
8 | 92.1866 | 4.0167 | 0.9217 | 0.1085 | 0.1681 | 0.0054 | 0.0411 | 0.0352 | 0.0631 |  | 2.0868 | 0.3666 | 0.7259 | 8245.2232 | 34.5211 | 9.5892 | 9136.0706 | 38.2509 | 10.6253 | 11768.3913 | 49.2719 | 13.6866
9 | 92.3206 | 3.9686 | 0.9516 | 0.1115 | 0.1726 | 0.0054 | 0.0419 | 0.0358 | 0.0644 |  | 1.9544 | 0.3731 | 0.7256 | 8258.097 | 34.575 | 9.6042 | 9150.2581 | 38.3103 | 10.6418 | 11789.1948 | 49.359 | 13.7108
10 | 92.5306 | 3.8456 | 0.9281 | 0.1125 | 0.1794 | 0.0055 | 0.0435 | 0.037 | 0.0655 |  | 1.8587 | 0.3937 | 0.7246 | 8255.9951 | 34.5662 | 9.6017 | 9148.2279 | 38.3018 | 10.6394 | 11794.7121 | 49.3821 | 13.7173
11 | 92.518 | 3.8522 | 0.9252 | 0.1109 | 0.1713 | 0.006 | 0.0451 | 0.0388 | 0.0659 |  | 1.8811 | 0.3856 | 0.7245 | 8254.1799 | 34.5586 | 9.5996 | 9146.2455 | 38.2935 | 10.6371 | 11792.5386 | 49.373 | 13.7147
12 | 92.5272 | 3.8844 | 0.924 | 0.1131 | 0.1786 | 0.0063 | 0.0442 | 0.0395 | 0.0686 |  | 1.8609 | 0.3532 | 0.7245 | 8262.8739 | 34.595 | 9.6097 | 9155.7277 | 38.3332 | 10.6481 | 11805.1975 | 49.426 | 13.7294
13 | 92.5287 | 3.8079 | 0.9437 | 0.116 | 0.1774 | 0.0054 | 0.0439 | 0.038 | 0.0672 |  | 1.9095 | 0.3625 | 0.7245 | 8255.1114 | 34.5625 | 9.6007 | 9147.2247 | 38.2976 | 10.6382 | 11793.7567 | 49.3781 | 13.7161 | -9.1 | -3.3
14 | 92.585 | 3.8541 | 0.936 | 0.1172 | 0.1822 | 0.0055 | 0.0448 | 0.0386 | 0.0675 |  | 1.7905 | 0.3784 | 0.7245 | 8266.9104 | 34.6119 | 9.6144 | 9160.218 | 38.352 | 10.6533 | 11811.0731 | 49.4506 | 13.7363
15 | 92.6977 | 3.8304 | 0.9247 | 0.1156 | 0.1775 | 0.0058 | 0.0453 | 0.04 | 0.0683 |  | 1.7352 | 0.3594 | 0.7237 | 8269.5855 | 34.6231 | 9.6175 | 9163.2991 | 38.3649 | 10.6569 | 11821.6062 | 49.4947 | 13.7485
16 | 92.8427 | 3.7352 | 0.9373 | 0.1188 | 0.1814 | 0.0058 | 0.0449 | 0.0402 | 0.0697 |  | 1.6633 | 0.3606 | 0.7231 | 8272.5711 | 34.6356 | 9.621 | 9166.7146 | 38.3792 | 10.6609 | 11830.8734 | 49.5335 | 13.7593
17 | 92.8913 | 3.6313 | 0.9421 | 0.1208 | 0.1812 | 0.0056 | 0.0443 | 0.039 | 0.068 |  | 1.6562 | 0.4202 | 0.7231 | 8261.7752 | 34.5904 | 9.6084 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11815.4201 | 49.4688 | 13.7413
18 | 92.9522 | 3.5925 | 0.9258 | 0.1169 | 0.174 | 0.0053 | 0.0441 | 0.0391 | 0.0678 |  | 1.6456 | 0.4366 | 0.7226 | 8254.6337 | 34.5605 | 9.6001 | 9147.3203 | 38.298 | 10.6383 | 11809.5444 | 49.4442 | 13.7345
19 | 92.8565 | 3.7109 | 0.9293 | 0.118 | 0.173 | 0.0052 | 0.0421 | 0.0378 | 0.0662 |  | 1.6723 | 0.3888 | 0.7228 | 8262.8023 | 34.5947 | 9.6096 | 9156.1337 | 38.3349 | 10.6486 | 11819.4327 | 49.4856 | 13.746
20 | [13 empty] | 8262.8023 | 34.5947 | 9.6096 | 9156.1337 | 38.3349 | 10.6486 | 11819.4327 | 49.4856 | 13.746
21 | 92.648 | 3.6541 | 0.8993 | 0.1125 | 0.1741 | 0.005 | 0.0427 | 0.0353 | 0.116 | 0.0037 | 1.891 | 0.4183 | 0.7249 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972 | -9.9 | -4.8
22 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
23 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
24 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
25 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
26 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
27 | 92.9534 | 3.5716 | 0.9232 | 0.1205 | 0.1882 | 0.0054 | 0.0478 | 0.0384 | 0.0961 | 0.0029 | 1.7006 | 0.3519 | 0.723 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444 | -11.8 | -4.3
28 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
29 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
30 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
31 | [13 empty] | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11818.0951 | 49.48 | 13.7444
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8250.1912 | 34.5419 | 9.595 | 9140.4176 | 38.2691 | 10.6303
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Ханикін С.Ю. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №664
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №664 |  | 9140.4176 | 38.2691 | 10.6303
Харківська | ГРС м. Дергачi | 9140.2266 | 38.2683 | 10.6301
Харківська | ГРС с. Золочiв | 9140.346 | 38.2688 | 10.6302
Харківська | ГРС с. Слатiне | 9140.0832 | 38.2677 | 10.6299
Харківська | ГРС-2 м. Харкiв (Берiзка) | 9140.752 | 38.2705 | 10.6307
Харківська | ГРС-2 м. Харкiв місто | 9140.4415 | 38.2692 | 10.6303
Начальник Харківського ЛВУМГ |  | Ханикін С.Ю. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2019-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата