## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №670 | [18 empty] | Маршрут №670
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз", ПАТ "Харківміськгаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Бєлгород-Курськ-Брянськ"
Свідоцтво № 01-0149/2018 чинне до 12.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 91.296 | 4.5273 | 1.0842 | 0.1047 | 0.1605 | 0.0052 | 0.0485 | 0.04 | 0.0606 |  | 2.1852 | 0.4878 | 0.7327 | 8279.8559 | 34.6661 | 9.6295 | 9172.4946 | 38.4034 | 10.6676 | 11760.2228 | 49.2377 | 13.6771
2 | 91.2579 | 4.5518 | 1.0804 | 0.1043 | 0.1586 | 0.0051 | 0.0486 | 0.0396 | 0.0604 |  | 2.2101 | 0.4831 | 0.7328 | 8278.7572 | 34.6615 | 9.6282 | 9171.2288 | 38.3981 | 10.6661 | 11757.691 | 49.2271 | 13.6742
3 | 91.2409 | 4.4819 | 1.0976 | 0.108 | 0.1637 | 0.0052 | 0.0501 | 0.0408 | 0.0608 |  | 2.2868 | 0.4644 | 0.733 | 8274.2907 | 34.6428 | 9.623 | 9166.2846 | 38.3774 | 10.6604 | 11749.8569 | 49.1943 | 13.6651
4 | 91.2657 | 4.5077 | 1.0993 | 0.1071 | 0.1609 | 0.0052 | 0.0501 | 0.0403 | 0.0597 |  | 2.2278 | 0.4762 | 0.7329 | 8278.7572 | 34.6615 | 9.6282 | 9171.2049 | 38.398 | 10.6661 | 11756.9028 | 49.2238 | 13.6733
5 | 91.2185 | 4.5866 | 1.1364 | 0.1123 | 0.1669 | 0.0051 | 0.0517 | 0.0414 | 0.06 |  | 2.1336 | 0.4875 | 0.7337 | 8297.7454 | 34.741 | 9.6503 | 9191.7934 | 38.4842 | 10.6901 | 11776.6554 | 49.3065 | 13.6963
6 | 91.2933 | 4.5915 | 1.1157 | 0.1095 | 0.1651 | 0.005 | 0.0489 | 0.0387 | 0.0583 |  | 2.0968 | 0.4771 | 0.733 | 8296.5034 | 34.7358 | 9.6488 | 9190.623 | 38.4793 | 10.6887 | 11781.4084 | 49.3264 | 13.7018
7 | 91.1959 | 4.6355 | 1.1445 | 0.114 | 0.1671 | 0.005 | 0.0488 | 0.0385 | 0.0583 |  | 2.1105 | 0.4819 | 0.7338 | 8302.4746 | 34.7608 | 9.6558 | 9196.9525 | 38.5058 | 10.6961 | 11782.8892 | 49.3326 | 13.7035 | -9.8 | -4.4 | 0,0010 | 0,0002 | відсутні
8 | 91.2374 | 4.6079 | 1.1373 | 0.1128 | 0.1717 | 0.0053 | 0.0509 | 0.0396 | 0.0592 |  | 2.0805 | 0.4975 | 0.7337 | 8302.7851 | 34.7621 | 9.6561 | 9197.3346 | 38.5074 | 10.6965 | 11783.7252 | 49.3361 | 13.7045
9 | 91.2846 | 4.5995 | 1.171 | 0.1157 | 0.1756 | 0.005 | 0.0542 | 0.042 | 0.0611 |  | 1.9927 | 0.4986 | 0.734 | 8316.5665 | 34.8198 | 9.6722 | 9212.3819 | 38.5704 | 10.714 | 11801.1848 | 49.4092 | 13.7248
10 | 91.4269 | 4.5041 | 1.1571 | 0.1182 | 0.1795 | 0.0059 | 0.0531 | 0.043 | 0.0593 |  | 1.9425 | 0.5103 | 0.7332 | 8312.7927 | 34.804 | 9.6678 | 9208.4648 | 38.554 | 10.7094 | 11802.2358 | 49.4136 | 13.726
11 | 91.42 | 4.5111 | 1.1549 | 0.1187 | 0.1782 | 0.006 | 0.054 | 0.0444 | 0.0607 |  | 1.9477 | 0.5045 | 0.7333 | 8313.8197 | 34.8083 | 9.669 | 9209.5874 | 38.5587 | 10.7108 | 11803.2628 | 49.4179 | 13.7272
12 | 91.4972 | 4.5042 | 1.1359 | 0.1162 | 0.1774 | 0.0061 | 0.0531 | 0.0442 | 0.062 |  | 1.9275 | 0.4762 | 0.7325 | 8314.4885 | 34.8111 | 9.6698 | 9210.4234 | 38.5622 | 10.7117 | 11810.261 | 49.4472 | 13.7353
13 | 91.5022 | 4.4318 | 1.1519 | 0.12 | 0.1803 | 0.0062 | 0.0546 | 0.0453 | 0.0646 |  | 1.9615 | 0.4816 | 0.7328 | 8311.4791 | 34.7985 | 9.6663 | 9207.1034 | 38.5483 | 10.7079 | 11803.9793 | 49.4209 | 13.728
14 | 91.2191 | 4.624 | 1.2183 | 0.1263 | 0.1911 | 0.0063 | 0.0598 | 0.0492 | 0.0637 |  | 1.9185 | 0.5236 | 0.7355 | 8337.0594 | 34.9056 | 9.696 | 9234.499 | 38.663 | 10.7397 | 11817.498 | 49.4775 | 13.7438 | -11.4 | -4.2
15 | 91.0934 | 4.7124 | 1.2519 | 0.1275 | 0.1923 | 0.0064 | 0.064 | 0.0527 | 0.0639 |  | 1.9048 | 0.5309 | 0.7366 | 8349.7183 | 34.9586 | 9.7107 | 9248.0655 | 38.7198 | 10.7555 | 11825.5471 | 49.5112 | 13.7531
16 | 91.3665 | 4.5765 | 1.2088 | 0.1241 | 0.1855 | 0.0064 | 0.0587 | 0.0489 | 0.0629 |  | 1.8473 | 0.5144 | 0.7344 | 8337.2983 | 34.9066 | 9.6963 | 9235.0006 | 38.6651 | 10.7403 | 11826.5742 | 49.5155 | 13.7543
17 | 91.6036 | 4.393 | 1.1775 | 0.1253 | 0.1866 | 0.0065 | 0.0562 | 0.0466 | 0.0619 |  | 1.8205 | 0.5224 | 0.7328 | 8322.3943 | 34.8442 | 9.6789 | 9219.0935 | 38.5985 | 10.7218 | 11818.955 | 49.4836 | 13.7454
18 | 91.8126 | 4.2738 | 1.1312 | 0.1212 | 0.1802 | 0.0064 | 0.0537 | 0.0447 | 0.0624 |  | 1.7837 | 0.5301 | 0.7312 | 8308.6129 | 34.7865 | 9.6629 | 9204.4283 | 38.5371 | 10.7048 | 11813.151 | 49.4593 | 13.7387
19 | 91.7548 | 4.3415 | 1.1414 | 0.1237 | 0.1855 | 0.0064 | 0.0522 | 0.0433 | 0.0602 |  | 1.7955 | 0.4954 | 0.7314 | 8315.9932 | 34.8174 | 9.6715 | 9212.3819 | 38.5704 | 10.714 | 11821.9644 | 49.4962 | 13.7489
20 | [13 empty] | 8315.9932 | 34.8174 | 9.6715 | 9212.3819 | 38.5704 | 10.714 | 11821.9644 | 49.4962 | 13.7489
21 | 91.4911 | 4.3522 | 1.1591 | 0.1258 | 0.1957 | 0.0047 | 0.0575 | 0.0462 | 0.1052 | 0.0044 | 1.9424 | 0.5157 | 0.7344 | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9214.6748 | 38.58 | 10.7167 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725 | -14 | -6
22 | [13 empty] | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9214.6748 | 38.58 | 10.7167 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
23 | [13 empty] | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9214.6748 | 38.58 | 10.7167 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
24 | [13 empty] | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9214.6748 | 38.58 | 10.7167 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
25 | [13 empty] | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9214.6748 | 38.58 | 10.7167 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725
26 | 91.6723 | 4.2497 | 1.1546 | 0.1295 | 0.1966 | 0.0044 | 0.0626 | 0.0499 | 0.0849 | 0.0037 | 1.8869 | 0.5049 | 0.733 | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11806.1528 | 49.43 | 13.7306 | -12.1 | -5.6
27 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11806.1528 | 49.43 | 13.7306
28 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11806.1528 | 49.43 | 13.7306
29 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11806.1528 | 49.43 | 13.7306
30 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11806.1528 | 49.43 | 13.7306
31 | [13 empty] | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11806.1528 | 49.43 | 13.7306
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8311.5985 | 34.799 | 9.6664 | 9206.0286 | 38.5438 | 10.7066
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Ханикін С.Ю. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №670
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №670 |  | 9206.0286 | 38.5438 | 10.7066
Харківська | ГРС с. Пересiчна | 9205.8853 | 38.5432 | 10.7064
Харківська | ГРС-5 м. Харкiв (Куряж) | 9206.0525 | 38.5439 | 10.7066
Харківська | ГРС-5 м. Харкiв місто | 9206.0286 | 38.5438 | 10.7066
Начальник Харківського ЛВУМГ |  | Ханикін С.Ю. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2019-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата