## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №636 | [18 empty] | Маршрут №636
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Дніпропетровськгаз", ТОВ "Метан-Торг"
Краснопільський п/м Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу Пролетарське ПСГ Дніпровський промвузол
Свідоцтво № ПЧ 06-2/161-2018 від 07.06.2018 чинне до 07.06.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8417.7894 | 35.2436 | 9.7899 | 9324.3051 | 39.039 | 10.8442 | 11993.5036 | 50.2144 | 13.9484
2 | [13 empty] | 8417.7894 | 35.2436 | 9.7899 | 9324.3051 | 39.039 | 10.8442 | 11993.5036 | 50.2144 | 13.9484
3 | 90.9858 | 4.6157 | 1.8819 | 0.2461 | 0.4434 | 0.0045 | 0.1244 | 0.0909 | 0.0361 | 0.0025 | 1.1957 | 0.3731 | 0.7461 | 8574.8783 | 35.9013 | 9.9726 | 9491.9033 | 39.7407 | 11.0391 | 12060.1416 | 50.4934 | 14.0259 | -12 | -7
4 | [13 empty] | 8574.8783 | 35.9013 | 9.9726 | 9491.9033 | 39.7407 | 11.0391 | 12060.1416 | 50.4934 | 14.0259
5 | [13 empty] | 8574.8783 | 35.9013 | 9.9726 | 9491.9033 | 39.7407 | 11.0391 | 12060.1416 | 50.4934 | 14.0259
6 | [13 empty] | 8574.8783 | 35.9013 | 9.9726 | 9491.9033 | 39.7407 | 11.0391 | 12060.1416 | 50.4934 | 14.0259
7 | [13 empty] | 8574.8783 | 35.9013 | 9.9726 | 9491.9033 | 39.7407 | 11.0391 | 12060.1416 | 50.4934 | 14.0259
8 | [13 empty] | 8574.8783 | 35.9013 | 9.9726 | 9491.9033 | 39.7407 | 11.0391 | 12060.1416 | 50.4934 | 14.0259
9 | 91.6533 | 4.302 | 1.7476 | 0.2251 | 0.3844 | 0.004 | 0.1111 | 0.0828 | 0.0417 | 0.0026 | 1.0855 | 0.3598 | 0.7402 | 8529.8797 | 35.7129 | 9.9203 | 9444.0863 | 39.5405 | 10.9835 | 12047.005 | 50.4384 | 14.0107 |  |  | 0,0001 | 0,0009 | відсутні
10 | [13 empty] | 8529.8797 | 35.7129 | 9.9203 | 9444.0863 | 39.5405 | 10.9835 | 12047.005 | 50.4384 | 14.0107
11 | [13 empty] | 8529.8797 | 35.7129 | 9.9203 | 9444.0863 | 39.5405 | 10.9835 | 12047.005 | 50.4384 | 14.0107
12 | [13 empty] | 8529.8797 | 35.7129 | 9.9203 | 9444.0863 | 39.5405 | 10.9835 | 12047.005 | 50.4384 | 14.0107
13 | [13 empty] | 8529.8797 | 35.7129 | 9.9203 | 9444.0863 | 39.5405 | 10.9835 | 12047.005 | 50.4384 | 14.0107
14 | [13 empty] | 8529.8797 | 35.7129 | 9.9203 | 9444.0863 | 39.5405 | 10.9835 | 12047.005 | 50.4384 | 14.0107
15 | 93.1305 | 3.5233 | 1.3935 | 0.1938 | 0.281 | 0.0029 | 0.0619 | 0.0497 | 0.0564 | 0.003 | 0.9945 | 0.3095 | 0.7265 | 8407.3518 | 35.1999 | 9.7778 | 9313.2465 | 38.9927 | 10.8313 | 11991.4017 | 50.2056 | 13.946 | -9.6 | -6.4
16 | [13 empty] | 8407.3518 | 35.1999 | 9.7778 | 9313.2465 | 38.9927 | 10.8313 | 11991.4017 | 50.2056 | 13.946
17 | 92.8586 | 3.6692 | 1.4478 | 0.1985 | 0.2943 | 0.003 | 0.0666 | 0.0545 | 0.065 | 0.003 | 1.015 | 0.3245 | 0.7291 | 8428.7524 | 35.2895 | 9.8026 | 9336.0563 | 39.0882 | 10.8578 | 11999.5941 | 50.2399 | 13.9555
18 | [13 empty] | 8428.7524 | 35.2895 | 9.8026 | 9336.0563 | 39.0882 | 10.8578 | 11999.5941 | 50.2399 | 13.9555
19 | [13 empty] | 8428.7524 | 35.2895 | 9.8026 | 9336.0563 | 39.0882 | 10.8578 | 11999.5941 | 50.2399 | 13.9555
20 | [13 empty] | 8428.7524 | 35.2895 | 9.8026 | 9336.0563 | 39.0882 | 10.8578 | 11999.5941 | 50.2399 | 13.9555
21 | 92.9821 | 3.5881 | 1.373 | 0.2 | 0.3054 | 0.0033 | 0.0693 | 0.0558 | 0.0739 | 0.0042 | 1.0309 | 0.3138 | 0.7283 | 8420.0345 | 35.253 | 9.7925 | 9326.6935 | 39.049 | 10.8469 | 11994.1962 | 50.2173 | 13.9493 | -9.9 | -5.6 | 0,0001 | 0,0007 | відсутні
22 | [13 empty] | 8420.0345 | 35.253 | 9.7925 | 9326.6935 | 39.049 | 10.8469 | 11994.1962 | 50.2173 | 13.9493
23 | [13 empty] | 8420.0345 | 35.253 | 9.7925 | 9326.6935 | 39.049 | 10.8469 | 11994.1962 | 50.2173 | 13.9493
24 | 93.2081 | 3.4782 | 1.3433 | 0.1973 | 0.294 | 0.003 | 0.064 | 0.0496 | 0.0571 | 0.002 | 0.9951 | 0.3083 | 0.726 | 8402.2166 | 35.1784 | 9.7718 | 9307.7292 | 38.9696 | 10.8249 | 11988.5356 | 50.1936 | 13.9427
25 | [13 empty] | 8402.2166 | 35.1784 | 9.7718 | 9307.7292 | 38.9696 | 10.8249 | 11988.5356 | 50.1936 | 13.9427
26 | [13 empty] | 8402.2166 | 35.1784 | 9.7718 | 9307.7292 | 38.9696 | 10.8249 | 11988.5356 | 50.1936 | 13.9427
27 | [13 empty] | 8402.2166 | 35.1784 | 9.7718 | 9307.7292 | 38.9696 | 10.8249 | 11988.5356 | 50.1936 | 13.9427
28 | 92.9777 | 3.6058 | 1.4024 | 0.1932 | 0.2891 | 0.003 | 0.0742 | 0.0633 | 0.0573 | 0.0025 | 1.0149 | 0.3167 | 0.7281 | 8419.5329 | 35.2509 | 9.7919 | 9326.192 | 39.0469 | 10.8464 | 11995.3666 | 50.2222 | 13.9506
29 | [13 empty] | 8419.5329 | 35.2509 | 9.7919 | 9326.192 | 39.0469 | 10.8464 | 11995.3666 | 50.2222 | 13.9506
30 | 92.9042 | 3.6358 | 1.3873 | 0.1921 | 0.2863 | 0.003 | 0.0718 | 0.0623 | 0.0555 | 0.0033 | 1.0813 | 0.3172 | 0.7282 | 8412.0332 | 35.2195 | 9.7832 | 9317.9518 | 39.0124 | 10.8368 | 11983.6153 | 50.173 | 13.9369 | -10.3 | -5.8
31 | [13 empty] | 8412.0332 | 35.2195 | 9.7832 | 9317.9518 | 39.0124 | 10.8368 | 11983.6153 | 50.173 | 13.9369
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8466.9438 | 35.4494 | 9.8471 | 9376.8034 | 39.2588 | 10.9052
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Запорізького ЛВУМГ | [8 empty] | Дереновський О.Б. | [10 empty] | .02.2019
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Шеремет В.Л. | [10 empty] | .02.2019
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер провідний дільниці служби ГВ і М | [8 empty] | Мишко М.О. | [10 empty] | .02.2019
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №636
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №636 |  | 9376.8034 | 39.2588 | 10.9052
Дніпропетровська | ГРС с.Гвардійське | 9377.5677 | 39.262 | 10.9061
Дніпропетровська | ГРС с.Губиниха | 9377.52 | 39.2618 | 10.9061
Дніпропетровська | ГРС с.Казначеївка | 9377.2572 | 39.2607 | 10.9058
Дніпропетровська | ГРС с.Мар`янівка | 9367.1779 | 39.2185 | 10.894
Дніпропетровська | ГРС с.Попасне | 9377.1617 | 39.2603 | 10.9056
Дніпропетровська | ГРС с.Спаське | 9377.2572 | 39.2607 | 10.9058
Дніпропетровська | ГРС-2 м.Новомосковськ | 9376.7079 | 39.2584 | 10.9051
Дніпропетровська | ТОВ "Метан-Торг" | 9376.7079 | 39.2584 | 10.9051
Начальник Запорізького ЛВУМГ |  | Дереновський О.Б. |  |  | .02.2019
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Шеремет В.Л. |  |  | .02.2019
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер провідний дільниці служби ГВ і М |  | Мишко М.О. |  |  | .02.2019
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата