## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №24 | [18 empty] | Маршрут №24
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз", ПАТ "Київгаз"
Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єлець-Курськ-Київ" (ЄКК)
Свідоцтво № 70А-43-14 чинне до 23.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11584.0262 | 48.5 | 13.4722
2 | 90.2893 | 4.6854 | 1.0645 | 0.1229 | 0.1805 | 0.0036 | 0.0468 | 0.0365 | 0.0405 | 0.0186 | 1.706 | 1.8054 | 0.7465 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472 | -15.4 | -13.1
3 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
4 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
5 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
6 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
7 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
8 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
9 | 91.2136 | 4.2974 | 1.0006 | 0.1221 | 0.171 | 0.0033 | 0.0424 | 0.0327 | 0.0352 | 0.0085 | 1.511 | 1.5621 | 0.739 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139 | -16.4 | -13.7
10 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
11 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
12 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
13 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
14 | 91.3256 | 4.2435 | 1.0039 | 0.1216 | 0.1675 | 0.0032 | 0.0411 | 0.0318 | 0.0337 | 0.0135 | 1.5075 | 1.507 | 0.7379 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525 | -15.9 | -13.6
15 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525
16 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525
17 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525
18 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525
19 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525
20 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11629.4069 | 48.69 | 13.525
21 | 91.098 | 4.386 | 0.9955 | 0.1194 | 0.1671 | 0.0033 | 0.0412 | 0.0319 | 0.0346 | 0.0065 | 1.4751 | 1.6414 | 0.74 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056 | -16.4 | -13.9
22 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
23 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
24 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
25 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
26 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
27 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
28 | 90.9679 | 4.2844 | 1.2008 | 0.1205 | 0.1663 | 0.0033 | 0.0409 | 0.0315 | 0.0372 | 0.0081 | 1.5551 | 1.584 | 0.7416 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167 | -16.1 | -13.3
29 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
30 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
31 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8217.732 | 34.406 | 9.5572 | 9104.7579 | 38.1198 | 10.5888
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Табак С.М. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Клименко І.А. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| В.о.Начальника служби ГВ і М | [8 empty] | Шевченко О.О | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №24
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №24 |  | 9104.7579 | 38.1198 | 10.5888
Київська | ГРС Тарасівка | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889
Київська | ГРС р-п Хотівський | 9104.7341 | 38.1197 | 10.5888
Київська | ГРС-12 Хотів | 9104.7579 | 38.1198 | 10.5888
Головний інженер Боярського ЛВУМГ |  | Табак С.М. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Клименко І.А. |  |  | 2019-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
В.о.Начальника служби ГВ і М |  | Шевченко О.О. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата