## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №27 | [18 empty] | Маршрут №27
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз", ПАТ "Київгаз", РВУ "Київавтогаз"
Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Тула-Шостка-Київ" (ТШК)
Свідоцтво № 70А-43-14 чинне до 23.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11481.3224 | 48.07 | 13.3528
2 | 89.694 | 4.928 | 1.021 | 0.123 | 0.174 | 0 | 0.044 | 0.035 | 0.046 | 0 | 1.535 | 2.4 | 0.7532 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11478.934 | 48.06 | 13.35
3 | 89.765 | 4.899 | 1.015 | 0.123 | 0.173 | 0 | 0.044 | 0.035 | 0.045 | 0 | 1.531 | 2.369 | 0.7525 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11483.7109 | 48.08 | 13.3556 | -14.7 | -12.6
4 | 89.857 | 4.861 | 1.019 | 0.123 | 0.174 | 0 | 0.044 | 0.035 | 0.046 | 0 | 1.508 | 2.331 | 0.7519 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
5 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
6 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
7 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
8 | 90 | 4.815 | 1.024 | 0.124 | 0.176 | 0 | 0.045 | 0.036 | 0.048 | 0 | 1.503 | 2.229 | 0.7505 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11514.7608 | 48.21 | 13.3917
9 | 90.133 | 4.757 | 1.008 | 0.123 | 0.176 | 0 | 0.044 | 0.035 | 0.045 | 0 | 1.491 | 2.186 | 0.7493 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972 | -16.4 | -13.8
10 | 90.191 | 4.724 | 1.019 | 0.125 | 0.177 | 0 | 0.044 | 0.035 | 0.045 | 0 | 1.484 | 2.152 | 0.7489 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
11 | 90.256 | 4.697 | 1.015 | 0.125 | 0.176 | 0 | 0.044 | 0.034 | 0.045 | 0 | 1.469 | 2.136 | 0.7483 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111
12 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111
13 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111
14 | 90.236 | 4.706 | 1.011 | 0.124 | 0.175 | 0 | 0.043 | 0.034 | 0.044 | 0 | 1.479 | 2.145 | 0.7484 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083
15 | 90.246 | 4.704 | 1.012 | 0.124 | 0.175 | 0 | 0.043 | 0.034 | 0.044 | 0 | 1.479 | 2.136 | 0.7483 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11529.0916 | 48.27 | 13.4083 | -15.7 | -13.4
16 | 90.212 | 4.719 | 1.022 | 0.124 | 0.176 | 0 | 0.044 | 0.035 | 0.045 | 0 | 1.483 | 2.137 | 0.7486 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111
17 | 90.288 | 4.706 | 1.042 | 0.127 | 0.18 | 0 | 0.045 | 0.036 | 0.046 | 0 | 1.485 | 2.101 | 0.7486 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
18 | 90.217 | 4.706 | 1.046 | 0.128 | 0.182 | 0 | 0.045 | 0.036 | 0.046 | 0 | 1.486 | 2.106 | 0.7488 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
19 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
20 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
21 | 90.169 | 4.736 | 1.028 | 0.125 | 0.178 | 0 | 0.045 | 0.036 | 0.047 | 0 | 1.503 | 2.131 | 0.749 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11531.4801 | 48.28 | 13.4111
22 | 90.236 | 4.727 | 1.014 | 0.125 | 0.176 | 0 | 0.044 | 0.035 | 0.045 | 0 | 1.471 | 2.125 | 0.7484 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139
23 | 90.281 | 4.699 | 1.016 | 0.124 | 0.175 | 0 | 0.044 | 0.034 | 0.045 | 0 | 1.478 | 2.101 | 0.748 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167 | -16.1 | -14.3
24 | 90.285 | 4.681 | 1.025 | 0.125 | 0.176 | 0 | 0.044 | 0.035 | 0.045 | 0 | 1.482 | 2.099 | 0.748 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
25 | 90.292 | 4.685 | 1.019 | 0.125 | 0.175 | 0 | 0.044 | 0.034 | 0.045 | 0 | 1.473 | 2.105 | 0.748 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
26 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
27 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
28 | 90.29 | 4.67 | 1.035 | 0.126 | 0.178 | 0 | 0.044 | 0.035 | 0.046 | 0 | 1.474 | 2.098 | 0.7481 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222 | -16.1 | -13.9
29 | 90.338 | 4.666 | 1.008 | 0.124 | 0.173 | 0 | 0.043 | 0.034 | 0.045 | 0 | 1.476 | 2.09 | 0.7475 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11538.6454 | 48.31 | 13.4194
30 | 90.376 | 4.658 | 0.988 | 0.123 | 0.17 | 0 | 0.042 | 0.033 | 0.043 | 0 | 1.453 | 2.112 | 0.7472 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11533.8685 | 48.29 | 13.4139 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
31 | 90.19 | 4.729 | 1.001 | 0.123 | 0.173 | 0 | 0.043 | 0.034 | 0.044 | 0 | 1.467 | 2.191 | 0.7489 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11519.5378 | 48.23 | 13.3972
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8204.6194 | 34.3511 | 9.542 | 9089.3285 | 38.0552 | 10.5709
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Табак С.М. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Клименко І.А. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| В.о.Начальника служби ГВ і М | [8 empty] | Шевченко О.О. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №27
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №27 |  | 9089.3285 | 38.0552 | 10.5709
Київська | ГРС АГНКС Бровари | 9090.3555 | 38.0595 | 10.5721
Київська | ГРС Бориспіль | 9089.2807 | 38.055 | 10.5708
Київська | ГРС Дударків | 9089.424 | 38.0556 | 10.571
Київська | ГРС Плоске | 9089.424 | 38.0556 | 10.571
Київська | ГРС Русанів | 9089.3524 | 38.0553 | 10.5709
Київська | ГРС ТЕЦ-6 | 9089.233 | 38.0548 | 10.5708
Київська | ГРС Требухів | 9089.3763 | 38.0554 | 10.5709
Київська | ГРС-4, АГНКС-3 м.Київ | 9089.4479 | 38.0557 | 10.571
Київська | ГРС-4, ТЕЦ-4 | 9089.6868 | 38.0567 | 10.5713
Київська | ГРС-4, місто | 9089.5196 | 38.056 | 10.5711
Головний інженер Боярського ЛВУМГ |  | Табак С.М. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Клименко І.А. |  |  | 2019-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
В.о.Начальника служби ГВ і М |  | Шевченко О.О. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата